变电站综合自动化系统

技术说明书

(资料版本号:V2.1)

杭州南瑞国继科技有限公司

Hangzhou NARIGOJ Science and technology Co.,Ltd.

公司概况Company Profile

杭州南瑞国继科技有限公司（简称：南瑞国继）位于杭州高新技术开发区-西湖科技园。公司专业从事电力系统保护控制领域、配网自动化领域、工业自动化领域及电力电子的技术研究、生产、销售及技术服务，提供输变电继保自动化产品全方位解决方案及发电厂综合自动化产品全方位解决方案。

南瑞国继通过与华中科大等科研院校合作，持续的科技创新、诚信经营不断满足客户需求，成就员工梦想，为股东创造价值；公司的愿景是成为具有国际竞争力的、能为客户提供电力系统二次设备成套解决方案及服务的知名企业，成为该领域值得信赖的合作伙伴。公司始终以满足客户需求为己任，持续跟踪、应用先进技术，不断改进产品质量，提高服务水平，以诚信、敬业回报广大客户和各界朋友。

南瑞国继经过了在电力自动化行业长期的稳定发展，南瑞国继的变电站/发电厂综合自动化系统、电能质量成套设备均得到了广泛的推广和应用，充分体现了公司在核心技术上的研发、应用及综合配套能力，使公司能为客户提供完整的系统解决方案。公司主要产品有：NCR600系列微机保护测控装置、NCR600S（F）系列微机保护测控装置、NCR600D系列低压保护测控装置、NCR600R系列电铁保护测控装置、NRPM系列智能电力仪表、NCR600型变电站/发电厂综合自动化系统、NRWT系列无源无线温升在线监测系统、NRWF2000微机五防监控系统、NRHS600型水电站综合自动化系统、NRGW系列智能型高频开关直流电源系统、CPE系列高低压无功补偿及滤波成套装置。

多年来，南瑞国继一直坚持用领先的科技和严谨的研发流程来开发高质量的产品，全心全意为广大客户服务。目前公司已建立了一套完备的产品研发、生产、销售、服务体系,并拥有一支高效精干的专业技术队伍。公司已通过ISO9000质量管理体系认证，所有产品均已通过国家电力设备及仪表检测中心、国家继电器检测中心或国家CCC认证中心的检测及省部级鉴定.

公司自成立以来先后投运各种电力综合保护自动化系统数千套，电力电子类产品数百套，部分产品已出口到国外，南瑞国继以价格合理、质量优异的产品，及时到位、持之以恒的服务和诚实守信、锐意进取的精神赢得了客户和同行的广泛嘉许和信任，在行业享有良好的声誉。

在致力于民族高科技产业发展的道路上，南瑞国继将保持技术、质量、服务、管理的优势，不断追求卓越，为中国电力的发展做出更大贡献。

# 第一章 NCR600系列微机保护测控装置

## 1  概述

NCR600系列微机保护测控装置，是南瑞国继针对电力自动化系统市场的需求，总结多年继电保护和电站自动化系统研究、开发和工程经验，经过大量的市场调研、配置方案论证，基于成熟产品和技术而推出新型变电站自动化系统。该系统按照变电站自动化整体解决方案设计，采用双CPU设计及最新的计算机和网络通信技术，具有保护、测量、监视和控制等功能。

本产品主要适用于110kV以下电压等级的输配电元件及线路的保护、测量及控制系统。从方案设计开始，避免以往采用拼凑式构成的厂站自动化系统在保护、通讯网络到监控系统等诸多方面给整个系统带来的弊端；减少了从工程设计、生产、运行、维护以及系统扩展等各个环节的工作量，从而使系统构成方式更加清晰、信息获得更加快捷、运行更加稳定、维护更加简单、系统扩展更加方便，根本上体现了产品在性价比上的优势。产品已广泛应用于电力系统及石化、煤炭、冶金、造纸、铁路和水泥等大型工矿企业的变电站，深受用户好评。

本系列保护装置嵌入式安装于开关柜的二次仪表室类，也可集中组屏，在集中组屏时，屏柜采用2260×800×600mm尺寸，每面屏可以装设3排装置，每排可装3台装置。

为了更好的满足用户需求，NCR600型变电站综合自动化系统已经形成如下产品系列：

1.1 负荷类保护系列产品

| 序号 | 保护名称 | 型 号 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路保护测控装置 | NCR611 | 进线或馈线 |
| 2 | 分段保护测控装置 | NCR612 | 分段 |
| 3 | 变压器保护测控装置 | NCR631 | 配电变、厂用变、接地变 |
| 4 | 电动机综合保护测控装置 | NCR660 | 具备差动保护 |
|  | 电动机保护测控装置 | NCR661 | 小于2000KW异步电动机 |
|  | 电动机保护测控装置 | NCR662 | 同步电动机 |
|  | 电动机差动保护测控装置 | NCR663 | 2000KW以上电动机 |
|  | 电动机保护测控装置 | NCR664 | 带电抗器启动 |
| 5 | 电抗器保护测控装置 | NCR665 | 空芯电抗器、铁芯电抗器 |
| 6 | 电容器保护测控装置 | NCR621 | 不平衡电流、不平衡电压 |
|  | 电容器保护测控装置 | NCR622 | 1组单相压差保护及电流保护 |
|  | 电容器保护测控装置 | NCR623 | 3组压差保护，无电流保护 |

1.2 主变类保护系列产品

| 序号 | 保护名称 | 型 号 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变差动保护装置 | NCR691 | Y/d11；Y/d1；二圈变，不带操作 |
| 2 | 主变差动保护装置 | NCR692 | Y/Y/d11；Y/△/△；三圈变，不带操作 |
| 3 | 主变高后备保护测控装置 | NCR693 | 二圈变、三圈变高侧 |
| 4 | 主变中后备保护测控装置 | NCR694 | 三圈变 |
| 5 | 主变低后备保护测控装置 | NCR695 | 二圈变，三圈变低侧 |
| 6 | 非电量保护装置 | NCR696 | 二圈变、三圈变 |
| 7 | 主变有载调压测控装置 | NCR697 | 二圈变、三圈变 |
| 8 | 主变后备保护操作装置 | NCR698 | 后备保护操作箱 |
| 9 | 主变综合保护测控装置 | NCR699 | 二圈变差动+后备保护 |

主变类保护设计选型参考方案如下：

| 变压器 接线方式 | 主变容量 | 主变圈数 | 保护名称 | 型号 规格 | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y/d11； 或Y/d1； | 6300KVA 及以上容量 | 二圈变 标准配置 | 主变差动保护测控装置 | NCR691 | 1台 |
|  |  |  | 主变高后备保护测控装置 | NCR693 | 1台 |
|  |  |  | 主变低后备保护测控装置 | NCR695 | 1台 |
| Y/d11； 或Y/d1； | 10000KVA 及以上容量 | 大容量 二圈变 标准配置 | 主变差动保护测控装置 | NCR691 | 1台 |
|  |  |  | 主变高后备保护测控装置 | NCR693 | 1台 |
|  |  |  | 主变低后备保护测控装置 | NCR695 | 1台 |
|  |  |  | 主变后备保护操作装置 | NCR698 | 1台 |
|  |  |  | 主变非电量保护测控装置 | NCR696 | 1台 |
|  |  |  | 主变有载调压测控装置 | NCR697 | 1台 |
| Y/d11； 或Y/d1； | 6300KVA 以下容量 | 二圈变 简易配置 | 主变综合保护测控装置 | NCR699 | 1台 |
|  |  |  | 主变高后备保护测控装置 | NCR693 | 1台 |
| Y/Y/d11； 或Y/Y/d1； | 10000KVA 及以下容量 | 中小容量 三圈变 标准配置 | 主变差动保护测控装置 | NCR692 | 1台 |
|  |  |  | 主变高后备保护测控装置 | NCR693 | 1台 |
|  |  |  | 主变中后备保护测控装置 | NCR694 | 1台 |
|  |  |  | 主变低后备保护测控装置 | NCR695 | 1台 |
| Y/Y/d11； 或Y/Y/d1； | 10000KVA 以上容量 | 大容量 三圈变 标准配置 | 主变差动保护测控装置 | NCR692 | 1台 |
|  |  |  | 主变高后备保护测控装置 | NCR693 | 1台 |
|  |  |  | 主变中后备保护测控装置 | NCR694 | 1台 |
|  |  |  | 主变低后备保护测控装置 | NCR695 | 1台 |
|  |  |  | 主变后备保护操作装置 | NCR698 | 1台 |
|  |  |  | 主变非电量保护测控装置 | NCR696 | 1台 |
|  |  |  | 主变有载调压测控装置 | NCR697 | 1台 |

1.3 发电机类保护产品系列

| 序号 | 保护名称 | 型 号 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机综合保护测控装置 | NCR670 | 小容量发电机，差动+后备一体化 |
| 2 | 发电机差动保护装置 | NCR671 | 机端、机尾均有CT |
| 3 | 发变组差动保护测控装置 | NCR672 | 发电机-变压器组，Y/Y；Y/△；Y/Y/△ |
| 4 | 发电机后备保护测控装置 | NCR673 | 大容量发电机 |
| 5 | 发电机接地保护测控装置 | NCR674 | 大容量发电机 |

发电机保护类选型参考方案如下：

| 发电机容量 | 发电机类型 | 接线方式 | 保护名称 | 型号规格 | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000KW 及以上容量 | 高压发电机 | Y/Y | 发电机差动保护测控装置 | NCR671 | 1台 |
|  |  |  | 发电机后备保护测控装置 | NCR673 | 1台 |
|  |  |  | 发电机接地保护测控装置 | NCR674 | 1台 |
| 1000KW 及以上容量 | 高压发变组 | Y/△ | 发变组差动保护测控装置 | NCR672 | 1台 |
|  |  |  | 主变高后备保护测控装置 | NCR673 | 1台 |
|  |  |  | 发电机接地保护测控装置 | NCR674 | 1台 |
| 1000KW 及以上容量 | 高压发变组 | Y/Y/△ | 发变组差动保护测控装置 | NCR672 | 1台 |
|  |  |  | 主变高后备保护测控装置 | NCR673 | 1台 |
|  |  |  | 发电机接地保护测控装置 | NCR674 | 2台 |
| 1000KW 以下容量 | 小型发电机 | 差动+后备 | 发电机综合保护测控装置 | NCR670 | 1台 |
| 800KW 及以下容量 | 低压发电机 | 不上差动 | 发电机后备保护测控装置 | NCR675 | 1台 |

1.4 辅助类保护产品

| 序号 | 保护名称 | 型 号 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备自投及分段保护测控装置 | NCR641 | 备自投带分段保护（自投） |
|  | 备自投及分段保护测控装置 | NCR642 | 备自投带分段保护（自投自复） |
|  | 备用电源自投装置 | NCR643 | 自适应 |
| 2 | 母线PT保护测控装置 | NCR651 | 单母线单PT |
|  | 母线PT并列保护测控装置 | NCR652 | 同电压等级，两段母线PT |
|  | 母线PT并列保护测控装置 | NCR653 | 同电压等级，两段母线PT（带计量并列） |
| 3 | 低频减载过频切机装置 | NCR655 | 监测一段母线，4轮4路出口 |
|  | 低频低压减载装置 | NCR656 | 监测两段母线，8轮24路出口 |
| 4 | 综合测控装置 | NCR650A | 综合信息采集 |
|  | 综合测控装置 | NCR650B | 综合信息采集 |
|  | 综合测控装置 | NCR650C | 综合信息采集，带同期功能 |
| 5 | 小电流接地选线装置 | NCR658A | 监测四段零序电压，12路出线 |
|  | 小电流接地选线装置 | NCR658B | 监测四段零序电压，12路出线，带12路跳闸 |
|  | 小电流接地选线装置 | NCR658C | 监测四段零序电压，28路出线 |
|  | 小电流接地选线装置 | NCR658D | 监测四段零序电压，28路出线，带28路跳闸 |
|  | 小电流接地选线装置 | NCR658E | 监测四段零序电压，44路出线 |
|  | 小电流接地选线装置 | NCR658F | 监测四段零序电压，44路出线，带44路跳闸 |
|  | 小电流接地选线装置 | NCR658G | 监测四段零序电压，60路出线，带60路跳闸 |
| 6 | 微机消谐装置 | NCR659A | 监测一段开口三角电压 |
|  | 微机消谐装置 | NCR659B | 监测二段开口三角电压 |
|  | 微机消谐装置 | NCR659C | 监测三段开口三角电压 |
|  | 微机消谐装置 | NCR659D | 监测四段开口三角电压 |
| 7 | 通讯管理总控装置 | NCR601A | 8口 |
|  | 通讯管理总控装置 | NCR601B | 16口 |
| 8 | 远动通信装置 | NCR602 | 双网通信，双机冗余备份使用 |
| 9 | 通道自动切换装置 | NCR603 | 双网通信，通信通道切换 |
| 10 | 卫星对时装置 | NCR604A | GPS对时 |
|  | 卫星对时装置 | NCR604B | GPS+北斗对时 |

1.5 高压线路类保护系列产品

| 序号 | 保护名称 | 型 号 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路距离保护测控装置 | NCR614 | 四段相间、接地距离保护 |
| 2 | 线路光纤纵差保护测控装置 | NCR615 | 短线路光纤纵差保护 |
| 3 | 母线差动保护测控装置 | NCR616 | 110/35kV |

1.5 后台监控系统结构示意图

## 2  技术特点

2.1 在NCR600系列保护测控装置的基础上，保护与控制设备的结构和功能配置在功能上进行了优化设计，适应特定用户性能与价格的需求。

- 装置采用双CPU设计，保护通道和模拟通道分开，从而大大提高装置的可靠性。

- 在突出基本保护功能的基础上，细化了定值整定。

- 辅助及操作电源交直流通用，特别适合各种开闭所及终端用户大量采用交直流操作断路器的需求；

- 装置所有开入回路为直流24V，为考虑大部分用户开入电源的交—直性及等级的不同，装置自备一路独立的专供外部开入的24V直流输出电源，无需外接24V电源；

- 在结构上装置做了进一步调整，适合安装于目前市场上使用的所有开关柜。。

2.2 全中文大屏幕液晶显示，人机界面友好、操作方便、性能可靠。

- 装置关键元器件均采用进口元器件，专业仪器筛选，质量可靠；

- 插件采用多层印制板表面贴装及强、弱电隔离技术，达到高标准电磁兼容性能；

- 采用高速的主32位CPU芯片及大规模可编程EPLD器件，A/D采样采用14位高速A/D转换芯片；

- 交流采样精度采用软件调节，测量精确、校正方便；

- 装置具有完善的自检功能。

2.3 所有NCR600系列装置都配有标准的RS485通信接口，Modbus或104或103通信规约，通过专用的后台监控软件实现综合自动化。

2.4 所有NCR600系列装置的硬件平台都是经过长期的现场实践进而优化处理，更加具有高抗干扰和高稳定可靠运行的技术指标。

## 3  硬件配置

本系统由电源及继电器模件、交流采样模件、CPU及开入量模件、总线模件、人机接口模件等组成。CPU采用DSP芯片，断路器操作模件代替了原来开关柜的全部操作。

各装置设有独立箱体，液晶显示屏、按键、运行指示灯、断路器位置指示灯、电源指示灯均装于面板上便于操作、观察。NCR600系统采用模块化设计，即由相同的硬件构成不同种保护。

1)、硬件组成

NCR600型微机保护测控装置由下列模件组成：交流采样模件，CPU及开入量模件，电源及继电器模件，总线模件，液晶显示模件，全封闭金属机箱。各模件之间有金属屏蔽板，减少电磁干扰的影响。

各模件功能简述如下：

１、电源及继电器模件：提供装置各种工作电源，直流或交流185－265V输入，输出±5V，＋24V。二组电压均不共地，且采用浮地方式，同外壳不相连。

＋5V用于CPU及外围芯片

＋24V用于驱动继电器

同时此模件安装出口继电器及中央信号继电器，用于断路器控制和中央信号报警。

２、交流采样模件：将交流电压、电流转变为弱电信号，以便模数转换。保护ＣＴ与测量ＣＴ分开，保证保护要求的抗饱和特性与测量精度。交流模件共可以装13路交流输入回路据用户所要求的保护功能及测量功能而配备。其原理图如下：

３、CPU及开入量模件：该模件是整个装置的核心部分，完成模拟量、开关量的采集、处理，各种保护判据的运算，判断，然后产生相应的控制出口，发信号及通讯传输等。

其原理及与相关插件的关系示意图如下所示：

同时，此模件可接入开入量，所有接入微机保护的开入量，可将开入量的一端作为公共端短接后接入微机保护的公共端，另外一端作为信号输入接到对应编号的端子上，所提供的开入量均做无源接点接入即可，保护装置内部已经提供了公共端电源。

4、总线模件：各模件之间用可靠得接插件与总线板相连接，通过总线板相互传递数据。

5、人机接口模件：人机接口模件装有大屏幕液晶显示器、键盘和指示灯，完成人机之间的对话，例如显示电压电流、保护事件，修改定值等。

## 4  技术参数

4.1．装置额定数据：

交流电流：  5A或1A；                  交流电压：  100V或100／V

工作电压：  AC/DC 185V到265V；        频    率：  50Hz

波    形：  正弦，波形畸变不大于2%；   纹波系数：  不大于3%

4.2．装置功耗：

交流电流回路：In＝5A时每相不大于0.5VA；   In＝1A时每相不大于0.3VA

交流电压回路：每相不大于0.5VA

直流电源回路：正常工作时，不大于10W；     保护动作时，不大于30W。

4.3．测量元件精度：

刻度误差：不大于±1％

温度变差：在工作环境温度范围内，不大于±2%

综合误差：不大于±3%

测量电流：0.2级；  母线电压：0.5级；  频率： 0.01HZ；   P、Q、COSφ：0.5级；

通讯分辨率：不大于1ms；    通讯速率：300N(N =1/2/4/8/16/32/64)可调；

GPS对时精度：不大于1ms；

4.4．环境条件：

正常工作温度范围：-30℃～＋60℃； 极限工作温度范围：-40℃～＋70℃

贮存温度：-40℃～+70℃     相对湿度：不大于95％，不凝露。

地震烈度：8度；      水平加速度：0.2g；      垂直加速度：0.2g

大气压力：60Kpa ～ 110Kpa     防护等级：≥IP32       海拔高度：4000米以上

4.5．抗干扰及机械性能：

抗高频磁场干扰能力：装置能满足国标GB2887-082《计算机场地技术要求》5.2磁场干扰强度在800A/M下能正常工作。

高频电气干扰：装置能承受GB6162规定的干扰试验，试验电源频率为100KHZ和1MHZ，试验电压为共模28000V，差模1000V的衰减振荡波。试验时给被分试继电器预先加直流电源，按GB6162第3.3条表3所列临界条件下叠加干扰试验。装置无误动或拒动现象。

脉冲干扰：符合IEC255-22-5，GB/T15145-94

快速瞬变干扰：装置能承受IEC255-22-4标准规定的III级（3KV）快速瞬变干扰试验。

静电放电：装置承受IEC255-22-2标准规定的IV级静电放电试验。

冲击电压：各输入、输出端子分别对地, 交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，能承受5KV（峰值）的标准雷电波冲击检验，装置无绝缘损坏。

机械性能：正常条件：通过ⅠI 级振动响应、冲击响应检验。

运输条件：通过ⅠI级振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。

冲击性能：装置能承受GB7261第17.5条规定的严酷等级为1级的振动耐久能力试验。试验后，无紧固件松动脱落及结构件损坏。

振动性能：装置能承受GB7261第16.3条规定的严酷等级为1级的振动耐久能力试验。试验后，无紧固件松动脱落及结构件损坏。

碰撞性能：装置能承受GB7261第18章规定的严酷等级为1级的碰撞试验。试验后，无紧固件松动脱落及结构件损坏。

4.6．耐温热性能

装置能承受GB7261第21章规定的湿热试验，最高试验温度+60℃，最大湿度95%，试验时间为2d，每一周期历时24h的交变湿热试验，在试验结束前2h内，测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间、电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻值不小于1.5MΩ，介质强度不低于文件规定的介质强度试验电压幅值为75%。

4.7．绝缘耐压标准满足部标DL478和IEC-255-4。

装置的带电部分和非带电金属部分及外壳部分，以及电气上无联系的各电路之间，根据被试回路额定电压等级，分别用开路电压250V或8000V的兆欧表测量其绝缘电阻值。正常试验大气条件下，不同额定等级的各回路绝缘电阻不小于下表的规定值。

在正常试验大气条件下，装置能承受频率为50Hz，历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象。试验电压值按下表进行选择。试验过程中，任一被试回路施加试验电压时，

4.8．保护、测量范围：

测量电流：0.1In～1.2In；  保护电流：0.1In～20In； 零序电流：0.1In～20In

电    压：0.1V～120V；    频    率：48.00～52.00Hz

4.9． 返回系数： 电流元件：0.95；   过电压：0.95；低电压：1.05。

4.10．整组动作时间（1.2倍动作量）： 瞬时段不大于20ms。  过流段不大于25ms。

4.11．整定范围及误差

电流整定范围：0.01In ～20In，误差<±2%；   整定步长：0.01A；

电压整定范围：0 ～120V，    误差<±2%；    整定步长：0.01V；

时间整定范围：0 ～100S，误差<±2%；        整定步长：0.01S；

4.12．交流回路的过载能力：（产品经受过载电流电压后，无绝缘损坏）

- 1)交流电压：连续工作1.2Un

2)交流电流：持续工作2In；10In时可持续10s ；  40In时可持续1s。

4.13．直流电源：50% ～120% 额定电压，连续工作；

4.14．接点容量     跳闸、合闸线圈出口：0.5 至5A自适应；

跳闸、合闸出口：DC220V/5A；    信号出口：DC220V/5A；

继电器最大出口：10A；

交流电源影响：在正常大气条件下，分别改变规定的各参数中的任一项为选定的极限条件（其余为额定值），装置均能可靠工作，性能及参数符合要求规定值。

直流电源影响：在正常大气条件下，分别改变规定的各参数中的任一项为选定的极限条件（其余为额定值），装置均能可靠工作，性能及参数符合要求规定值。

直流电源颠倒：将输入直流电源的正负极性颠倒，装置不会出现损坏现象，并能正常工作，性能及参数符合规定。装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不会出现误动作和误发信号。

装置连续通电：装置完成调试后，出厂前进行至少不少于72h内50℃连续通电试验。各项性能及参数符合规定要求。

第二章 负荷类保护装置

# 一.NCR611微机线路保护测控装置

1．适用范围

110KV及以下等电压等级的，不需要带距离测控的线路保护。

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.01 速断保护（速断、速断方向、低电压闭锁）；

2.1.02 限时速断（限时速断、限时速断方向、低电压闭锁）；

2.1.03 过电流保护（过流、过流方向、反时限、低电压闭锁）；

2.1.04 重合闸（重合闸检无压、重合闸检同期）；

2.1.05 过负荷（过负荷告警、过负荷跳闸）；

2.1.06 零序过流（零序过流、零序电压闭锁、零序方向、零序方向选择、零序跳闸）；

2.1.07 低频减载（低频减载、低压闭锁、滑差闭锁）；

2.1.08 过电压（跳闸）；

2.1.09 低电压（跳闸）；

2.1.10 母线接地（告警）；

2.1.11 PT断线（告警）；

2.1.12 CT断线（告警）；

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02 手合/遥合检无压；

2.2.03 手合/遥合检同期；

2.2.04 同期电压选择（线/相电压）；

2.2.05 控制回路断线；

2.2.06 故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、(Ib)、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5遥调功能

电度脉冲量的累计，另外，还可以上传：有功与无功电度量。

2．6通讯方式

2.6.01 485通讯；

2.6.02 CAN网（或485备用口）；

2.6.03 以太网；

3．保护原理：

3．1速断保护（ 低电压闭锁投入“退”）：（Ｔset为时间整定值，一般设为0 S）

Ｉset ：速断保护整定值，一般可整定为二次额定电流的4—6倍。

3．2限时速断保护（ 低电压闭锁投入“退”）

Ｉset：速断保护整定值，一般可整定为二次额定电流的2. 5—4倍。

Ｔset：为时间整定值 , 一般设为0.2 S。

3．3过电流保护（ 低电压闭锁投入“退”）

Ｉset：过流整定值，一般可整定为二次额定电流的1.5—2 .0倍。

Ｔset：为时间整定值 , 一般设为0 .5S.

在三段电流保护中，为速短动作时间，过电流保护可按反时限特性整定，反时限有三种方式：

一般反时限：t = 0.14tp ÷ < (I/Ip)2-1 >

非常反时限: t = 13.5tp ÷ (I/Ip-1 )

极端反时限：t = 80tp ÷ < (I/ Ip)2-1 >

式中：t — 反时限特性的动作时间；

tp ——  时间常数，一般取过电流时间定值；

Ip ——  电流基准值，一般取过电流定值；

I — 流过保护的短路电流；

说明：以上三种保护如果投入“低电压闭锁”功能，则原理图如下：

说明：以上三种保护如果投入“方向保护”功能，则动作情况如下：

９０°接线方式，最大灵敏角４５°，动作区１８０°，动作示意图如下：

相间带方向；（“投”时指向负荷：动作范围按照顺时钟方向转，允许有±3°的误差）

Ubc= —90°时，    Ia动作范围：—135°－  45°；

转换成Ubc=90°时， Ia动作范围：45°－ 225°（便于计算）

Uab= 30°时，       Ic动作范围： — 15°－ 165°；

Uca= 150°时，      Ib动作范围： 105°－285°；

3．4 零序过流保护（小电流接地选线用）

零序过流“投”

3Io≥3Ioset                                            事件记录

Ｔset：   延时整定 时间    ３Ｉoset：零序电流整定值

3．5 三相一次（或三次）重合闸  （Tset：重合闸整定时间 ）

3．6 后加速（重合闸后碰到有故障的线路则加速跳闸）

Ｔset ：后加速整定时间    Ｉset：对应需加速动作的保护定值

3．7 低周减载

Ｆset：频率整定值;  Tset：时间设定值；

说明：低周减载保护受低电压闭锁条件的制约。电压低时闭锁。

3．8 过负荷告警：三相保护电流中任何一相电流大于设定值，经过延时，保护即发告警信号；

3．9母线接地 ：开口电压大于设定值，经过延时，则发告警信号。

3．10 PT失压：装置具有PT失压检查功能，可通过保护投退设定。判据如下：

三相电压都小于PT失压电压定值；任一相测量电流大于0.2A

满足上述两个条件后经过设定延时报母线PT失压，发运行异常告警信号。

3．11  PT断线 ：装置具有PT断线检查功能，可通过保护投退设定。当输入电压满足断线条件时，延时时间为10秒，在液晶显示器上显示：PT断线，并发出告警信号。

3．12低电压保护：开关在合位，任何两相线电压小于设定值，经过延时，保护即动作。

4.整定说明:

4．1电流速断保护的计算：

IAc2 = Iac1* KW  / K TA = KCO * KW *I3kmas  /  K TA

式中：Iac1 —— 电流速断保护的一次动作值；  电流速断保护的二次动作值；

KCO ——可靠系数，取1. 2—1. 3； KW   ——接线系数；

I3kmas ——被保护线路末端最大运行方式下的三相短路电流；

K TA  --------- 保护用电流互感器的变比;

双侧电源线路的电流速断保护，应按照躲过本线路末端最大三相短路电流整定。无方向的电流速断保护，应按照躲过本线路两侧母线最大三相短路电流整定。对双回线路，应以单回运行作为计算的运行方式，对环网线路，应以开环方式作为计算的运行方式。

单侧电源线路的电流速断保护，按双电源线路的方向电流速断保护的方法整定。

4．2限时速断保护的计算：（一次值 ）

IIIAc 1  = KCO *IIac1（2）

式中：KCO — 可靠系数，取 1. 1 － 1. 15 ;

IIac1（2）----- 下一级并列线路中, 无时限电流速断保护动作值的最大者.

Tset ------- 时间设定一般在 0.5 秒左右.

电流定值应对本线路末端故障有规定的灵敏系数，还应与相邻线路保护的测量元件定值配合，时间定值按配合关系整定。

4．3过电流保护的计算：

Iac1=Kco*Ilmax/Kre （一次值）

KCO — 可靠系数，取 1. 1 － 1. 15 ；

Ilmax—线路运行时可能出现的最大负荷电流；Kre——返回系数，一般取0.85

Iac2 = Iac1* KW / KTA  ( 二次值计算 )

KW   ——接线系数； K TA  -------保护用电流互感器的变比；

Tset - 时间设定一般在0. 4 － 0. 6秒.

保护定值应与相邻线路的延时段保护或过电流保护配合整定，其电流定值还应躲过最大负荷电流。在受线路输送能力限制的特殊情况下，也可按最大负荷电流整定。

4．4线路的过负荷保护：

IacoL = Kcon* Kco* INL / ( Kre * KTA )

式中: Kco----- 过负荷保护用可靠系数, 取 1.05 － 1.10 ;

Kcon----- 接线系数；Kre——返回系数，一般取0.85

INT----------- 保护安装处变压器的额定电流；K TA  -----保护用电流互感器的变比；

4．5 PT断线：PT断线电压定值可取20V；延时时间内部设定为10秒；

4．6 PT失压：PT失压线电压定值可取30V；延时时间内部设定为10秒；

4．7 低电压：低电压线电压定值可取70V；延时时间可整定为0.5秒；

4．8 母线接地：检测开口三角电压( 零序电压 ):可取10V以上；延时时间可根据需要设定。

4．9 重合闸及后加速：重合闸时间可设定为0.4秒以内；后加速可设定为0.3秒以内；

# 二.NCR631微机变压器保护测控装置

1．适用范围

NCR631微机变压器保护测控装置：主要适用于35kV、10kV、6kV直接变到380V电压等级的变压器保护，且具有测量、控制、远动、通讯功能，既可集中组屏，也可分散放于开关柜内。

NCR631适用于中小型变压器保护，对于一般的电力部门及工矿企业变压器均适用：

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.01 速断保护（速断、速断方向、低电压闭锁）；

2.1.02 限时速断（限时速断、限时速断方向、低电压闭锁）；

2.1.03 过电流保护（过流、过流方向、反时限、低电压闭锁）；

2.1.04过负荷（过负荷告警、过负荷跳闸）；

2.1.05零序过流（零序过流、零序电压闭锁、零序方向、零序方向选择、零序跳闸）；

2.1.06低频减载（低频减载、低压闭锁、滑差闭锁）；

2.1.07过电压（跳闸）；

2.1.08低电压（跳闸）；

2.1.09母线接地（告警）；

2.1.10 PT断线（告警）；

2.1.11 CT断线（告警）；

2.1.12 非电量保护（轻瓦斯、重瓦斯；温度高（告警）、温度超高（跳闸）；压力释放）

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02控制回路断线；

2.2.03故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、(Ib)、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5遥调功能

电度脉冲量的累计，另外，还可以上传：有功与无功电度量。

2．6通讯方式

2.6.01 485通讯；

2.6.02 CAN网（或485备用口）；

2.6.03 以太网；

3．保护原理：

3．1速断保护（ 低电压闭锁投入“退”）：（Ｔset为时间整定值，一般设为0 S。）

Ｉset ：速断保护整定值，一般可整定为二次额定电流的4—6倍。

3．2限时速断保护（ 低电压闭锁投入“退”）

Ｉset ：速断保护整定值，一般可整定为二次额定电流的2.5—4倍。

Ｔset:  为时间整定值 , 一般设为0.2 S.

3．3过电流保护（ 低电压闭锁投入“退”）

Ｉset ：过流整定值，一般可整定为二次额定电流的1.5—2.5倍。

Ｔset: 为时间整定值 , 一般设为0.5S.

说明：以上三种保护如果投入“低电压闭锁”功能，则原理图如下：

说明：以上三种保护如果投入“方向保护”功能，则动作情况如下：

９０°接线方式，最大灵敏角４５°，动作区１８０°，动作示意图如下：

相间带方向；（“投”时指向负荷：动作范围按照顺时钟方向转，允许有±3°的误差）

Ubc= —90°时，    Ia动作范围：—135°~  45°；

转换成Ubc=90°时， Ia动作范围：45°~ 225°（便于计算）

Uab= 30°时，       Ic动作范围： — 15°~ 165°；

Uca= 150°时，      Ib动作范围： 105°~285°；

Ia（Ic；Ib）

Ia动作区

Ubc (Uab ；Uca)

3．4零序电流保护：（高、低压侧）

高压侧零序主要用于小电流选线用，也可用于零序告警或选择跳闸；

低压侧零序来自低压侧中性点不平衡电流零序，也可用于零序告警或选择跳闸；

在发生单相或两相电压接地短路时，可以求出零序电流3Io随线路长度L变化的关系曲线，然后相似于相间电路电流保护的原则，进行保护的整定计算：

1）躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流3Iomax，引入可靠系数Krel（一般取值为1.2 — 1.3）,即为:Iact = Krel * 3Iomax；

2）躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流3Iout，引入可靠系数Krel（一般取值为1.2 — 1.3）,即为:Iact = Krel * 3Iout；

整定值取以上两者最大值即可。

A. 高压侧零序过流保护（小电流接地选线用）

零序过流“投”

3Io≥3Ioset                                           事件记录

Ｔｓｅｔ：   延时整定 时间    ３Ｉoｓｅｔ：零序电流整定值

B．低压侧零序过流保护（ 主要用于跳闸 ）

低压侧零序过流投

3Ido≥3Ioset                                         跳闸出口及事件记录

Ｔset：   延时整定 时间    ３Ｉoset：零序电流整定值

3.5 低周减载

Ｆset：频率整定值；Tset：时间设定值；

说明：低周减载保护受低电压闭锁条件的制约。电压低时闭锁。

3.6 ＰＴ断线告警 ：

为防止由于PT断线使得CPU检测到电压值不正常而导致保护误动，装置配有PT断线检查功能，可通过保护投退投退。判据如下：

a 三相电压之和（为与外部的PT比例系数匹配，还需乘上一个零序系数Puo）大于PT断线电压定值

b 测量通道中测得的零序电压小于PT断线电压定值

图

3．7母线接地保护：

保护装置所采集到的零序电压大于母线接地电压设定值，经延时报警。

3Uo>Uoset           10s

3．8过负荷告警：

三相保护电流中任何一相电流大于设定值，经过延时，保护即发告警信号；

过负荷也可选择跳闸，或者启动主变风扇。

3．9低电压保护：

低电压保护投入

Uab，Ubc，Uca<Uset

PT断线投入不断线

开 关 合 位

4．整定说明:

4．1变压器主保护采用电流速断保护：

Isd = K1* n * I1； I1 = K2 * IK.max   式中：

Isd — 并联运行变压器装设的电流速断保护；

K1 、K2— 可靠系数，一般取值 ≥ 1.1； n — 并联变压器台数；

I1 － 变压器速断保护的定值，一般按一台变压器在最大运行方式下、躲过低压侧三相短路整定。

4．2限时速断保护的计算：（一次值 ）

IIIAc 1  = KCO *IIac1（2）    式中：

KCO — 可靠系数，取 1. 1 － 1. 15 ;

IIac1（2）----- 下一级并列线路中, 无时限电流速断保护动作值的最大者.

Tset ------- 时间设定一般在 0.5 秒左右.

4．3过电流保护的计算：

Iac1=Kco*Ilmax/Kre （一次值）

KCO — 可靠系数，取 1. 1 － 1. 15；Ilmax—线路运行时可能出现的最大负荷电流

Kre——返回系数，一般取0.85；Iac2 = Iac1* KW / KTA  ( 二次值计算 )

KW   ——接线系数 ; K TA  ---------保护用电流互感器的变比;

Tset ------- 时间设定一般在0. 4 － 0. 6秒.

4．4变压器的过负荷保护

IacoL = Kco* INT / ( Kre * KTA )   式中:

Kco----- 过负荷保护用可靠系数, 取 1.05 － 1.10 ;

INT----------- 保护安装处变压器的额定电流 ;Kre——返回系数，一般取0.85；

K TA  ---------保护用电流互感器的变比;Tset ------- 时间设定一般在 9 － 16 秒.

4．5也可按照高压侧二次额定电流经验公式来计算：

1）电流速断：I1set = 4.0—6.0 Ie；无延时；

2）过电流：  I3set = 2.0—2.5 Ie；延时时间为0.4—0.6s；

3）过负荷：  I4set = 1.2—1.8 Ie；延时时间为0.9—1.2s；

# 三.NCR661异步电动机保护测控装置

1．适用范围

NCR661异步电动机保护测控装置：本装置适用于35kV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的电动机保护测控，可集中组屏，也可在开关柜就地安装，全面支持变配电综合自动化系统。本装置含有中等容量以上三相（二相）异步电动机的全套保护包括 : 电流速断、过电流、电流反时限、负序过流保护、过热保护跳闸、过热保护报警、ＰＴ断线告警、低电压保护、零序过流跳闸、零序过流告警、过电压保护。装置正常运行情况下可显示监视电动机运行所需的参数。故障后可显示故障种类参数，并记录故障过程中的最大故障量，供事后调出作分析故障之用。

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.01 过流I段（电动机启动时间内也不闭锁）

2.1.02 过流II段（电动机启动间闭锁，启动后正常投入运行，以设定启动时间为准）

2.1.03 负序过流I段

2.1.04过负荷（过负荷告警、过负荷跳闸）；

2.1.05零序过流（零序过流、零序电压闭锁、零序方向、零序方向选择、零序跳闸）；

2.1.06过热报警；过热跳闸；

2.1.07过电压（跳闸）；

2.1.08低电压（跳闸）；

2.1.09母线接地（告警）；

2.1.10 PT断线（告警）；

2.1.11 CT断线（告警）；

2.1.12 非电量保护<温度高（告警）、温度超高（跳闸）>

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02控制回路断线；

2.2.03故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、(Ib)、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5遥调功能

电度脉冲量的累计，另外，还可以上传：有功与无功电度量。

2．6通讯方式

2.6.01 485通讯；

2.6.02 CAN网（或485备用口）；

2.6.03 以太网；

（三）．保护原理：

1．二段式过流保护

过流Ⅰ段保护按躲过启动电流整定,时限可整定为速断或带极短的时限,该保护主要对电动机短路提供保护。当任一相达到整定值，且过流Ⅰ段保护的“投入“，则定时器启动，若持续到整定时限，则立即跳闸。

过流I段保护逻辑图

过流II段保护，又称堵转保护，它是在电动机启动完毕后自动投入,该保护可根据启动电流或堵转电流整定,主要对电动机启动时间过长和运行中堵转提供保护。在超过电动机启动时间后，当任一相达到整定值，且过流Ⅱ段保护的投退控制字处于投入状态，则定时器启动，若持续到整定时限，则立即跳闸。过流II段还可以通过控制字选择该段采用定时限还是反时限特性。

过流II段保护逻辑图

本装置采用其标准反时限特性方程中的极端反时限特性方程(extreme IDMT):

其中：t为计算出来的动作时间； 为设定时间常数；

I为保护采集到的电流值（此值必须大于Ip）；Ip为电流设定初始动作值。

2．过热保护

过热保护主要为防止电动机过热,因此在装置中设置了一个模拟电动机发热的模型,综合考虑电动机正序电流和负序电流的热效应,引入等值发热电流Ieq，其方程表达式为:

在整定的电动机启动时间内, 在整定的电动机启动时间后,＝3~10,用于模拟的增强发热效应，一般可取6 ，保护动作方程为:

式中r为电动机热积累定值，即发热时间常数Tfrl，当热积累值达到（过热报警水平，可整定为热积累跳闸的60～99.9%）时发出报警信号，当热积累值达到Tfrl时发出跳闸信号。

电动机过热保护跳闸后，不能立即再启动，要等到允许启动的温度时才能再启动。在需要紧急启动的情况下，可以通过复归键在信号复归的同时强制将热模型恢复到“冷态”。

3．低电压保护（ 说明：电动机必须在合位状况下 ）

低电压保护投入

Uab，Ubc，Uca<Uset

PT断线投入不断线

开 关 合 位

4．零序过流告警或跳闸

零序保护投入

保护动作时间 t

（四）．整定原则

各保护整定原则如下：

1．额定电流Ｉｎ它是，将电动机的额定电流以电流互感器的变比除之即为Ｉｎ。

2．过热保护系数Ｋ一般可取为４—６。时间常数Ｔ应当由电动机制造厂家给出。如果没有厂

家数据，定子绕组时间常数Ｔｓ可由下式估算：Ts = 2.5τＨ / (ｊ2ＳＨ)

式中： τＨ —— 在额定电流下稳定运行时定子绕组的过热，即超过冷却介质的温升，一般为６０—６５度；   ｊＳＨ — 定子绕组的额定电流密度。

应当指出，在有较大负序电流情况下，作为Ｔ的整定依据应为转子的发热时间常数，而转子的时间常数比定子要小得多。如无可靠数据，可取Ｔ＝Ｔｓ／３。

3．电流速断保护：电流速断整定值按照启动最大电流一般可取为电动机启动电流的１．２倍；或者按照二次额定电流的6—8倍整定；对于小功率的电动机，电流整定倍数可以相对小些。

4．负序电流保护的Ｉ２整定可以取Ｉ２＝０．６—０．８Ｉｎ，其整定时间对大容量电动机可取０.5秒，中小电动机可取０.3秒。

5．低电压保护：低电压定值Ｕｓｅｔ一般取为额定电压的70％，动作延时根据要求来定。

6．零序过流跳闸（告警或跳闸）：小电流接地系统中零序过流保护一次侧动作电流可按系统总接地电容电流的２０％整定，然后按电流互感器变比换算成继电器的动作电流。由于零序电流互感器的励磁阻抗较小，如果二次回路电阻较大，由上述方法换算的实际一次动作电流往往偏 大，因此应以通一次电流实试动作电流为准。中性点直接地系统中的接地保护一次动作电流 可取为１０—３０Ａ。动作延时Ｔｓｅｔ不宜太长。

7．过电压保护：过电压定值Ｕｓｅｔ一般取为额定电压的115％，动作延时根据要求来定。

8．电动机启动时间：对于200KW以下的小容量电动机，启动时间可设定为12秒内；对于800KW以下的中小容量电动机，启动时间可设定为15秒。对于2000KW以下的中容量电动机，启动时间可设定为25秒。

另外，水泵之类的电动机，启动时间较短，时间可整定10秒内；还可以根据电动机的实际启动时间进行现场整定。

# 四.NCR662微机同步电动机保护测控装置

1．适用范围

NCR662同步电动机保护测控装置：本装置适用于35kV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的电动机保护测控，可集中组屏，也可在开关柜就地安装，全面支持变配电综合自动化系统。本装置含有中等容量以上三相（二相）异步电动机的全套保护包括 : 电流速断、过电流、电流反时限、负序过流保护、过热保护跳闸、过热保护报警、ＰＴ断线告警、低电压保护、零序过流跳闸、零序过流告警、过电压保护。装置正常运行情况下可显示监视电动机运行所需的参数。故障后可显示故障种类参数，并记录故障过程中的最大故障量，供事后调出作分析故障之用。

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.01 过流I段（电动机启动时间内也不闭锁）

2.1.02 过流II段（电动机启动间闭锁，启动后正常投入运行，以设定启动时间为准）

2.1.03 负序过流I段

2.1.04过负荷（过负荷告警、过负荷跳闸）；

2.1.05零序过流（零序过流、零序电压闭锁、零序方向、零序方向选择、零序跳闸）；

2.1.06过热报警；过热跳闸；

2.1.07过电压（跳闸）；

2.1.08低电压（跳闸）；

2.1.09母线接地（告警）；

2.1.10 PT断线（告警）；

2.1.11 CT断线（告警）；

2.1.12 非电量保护<温度高（告警）、温度超高（跳闸）>

2.1.13 非电量保护（励磁故障、工艺故障、油泵故障、励磁风机故障）

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02控制回路断线；

2.2.03故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、(Ib)、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5遥调功能

电度脉冲量的累计，另外，还可以上传：有功与无功电度量。

2．6通讯方式

2.6.01 485通讯；

2.6.02 CAN网（或485备用口）；

2.6.03 以太网；

3．其它功能

其它功能与NCR661相似。

# 五.NCR664微机异步电动机保护测控装置

1．适用范围

NCR664微机异步电动机保护测控装置：本装置适用于35kV及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中带电抗器启动的电动机保护测控，可集中组屏，也可在开关柜就地安装，全面支持变配电综合自动化系统。本装置含有中等容量以上三相（二相）异步电动机的全套保护包括 : 电流速断、过电流、电流反时限、负序过流保护、过热保护跳闸、过热保护报警、ＰＴ断线告警、低电压保护、零序过流跳闸、零序过流告警、过电压保护、电抗器启动功能。装置正常运行情况下可显示监视电动机运行所需的参数。故障后可显示故障种类参数，并记录故障过程中的最大故障量，供事后调出作分析故障之用。

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.01 过流I段（电动机启动时间内也不闭锁）

2.1.02 过流II段（电动机启动间闭锁，启动后正常投入运行，以设定启动时间为准）

2.1.03 负序过流I段

2.1.04过负荷（过负荷告警、过负荷跳闸）；

2.1.05零序过流（零序过流、零序电压闭锁、零序方向、零序方向选择、零序跳闸）；

2.1.06过热报警；过热跳闸；

2.1.07过电压（跳闸）；

2.1.08低电压（跳闸）；

2.1.09母线接地（告警）；

2.1.10 PT断线（告警）；

2.1.11 CT断线（告警）；

2.1.12 非电量保护<温度高（告警）、温度超高（跳闸）>

2.1.13 电抗器启动功能

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02控制回路断线；

2.2.03故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、(Ib)、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5遥调功能

电度脉冲量的累计，另外，还可以上传：有功与无功电度量。

2．6通讯方式

2.6.01 485通讯；

2.6.02 CAN网（或485备用口）；

2.6.03 以太网；

3．其它功能

其它功能与NCR661相似。

# 六.NCR621微机电容器保护测控装置

1．适用范围

NCR621微机电容器保护测控装置，适用于３５ＫＶ及以下电压等级的电容器，该装置集保护与远动于一体。可集中组屏，也可在开关柜就地安装，全面支持变配电综合自动化系统。

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.01 速断

2.1.02限时速断

2.1.03过电流

2.1.04过负荷（过负荷告警、过负荷跳闸）；

2.1.05不平衡电流（电容器组三角开口）；

2.1.06不平衡电压（电容器组三角开口）；

2.1.07过电压（跳闸）；

2.1.08低电压（PT断线闭锁跳闸）；

2.1.09母线接地（告警）；

2.1.10 PT断线（告警）；

2.1.11 CT断线（告警）；

2.1.12零序过流（零序告警、零序跳闸）；

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02控制回路断线；

2.2.03故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、(Ib)、Ic、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5遥调功能

电度脉冲量的累计，另外，还可以上传：有功与无功电度量。

2．6通讯方式

2.6.01 485通讯；

2.6.02 CAN网（或485备用口）；

2.6.03 以太网；

2．7保护说明

2.7.01单星形接线的电容器组可采用中性线对地电压不平衡保护－不平衡电压；

2.7.02多段串联单星形接线的电容器组，也可采用段间电压差动或桥式差电流保护－不平衡电流；

2.7.03双星形接线的电容器组，可采用中性线不平衡电压或不平衡电流保护；

2.7.04电容器组的过电压需要装设过电压保护；带时限动作于信号或跳闸；

2.7.05对母线失压需要装设低电压保护；带时限动作于信号或跳闸；

2.7.06电容器组单相接地故障，可利用电容器组所连接母线上的绝缘监察装置进行检出。

3．保护原理：

3．1速断保护：Ｉset ：速断整定值

3．2过流保护：Ｉset ：限时过流整定值， Ｔset为时间整定

3．3过电压保护

Ｕset ：过电压整定值， Ｔset为时间整定值

3．4低电压保护

开关合位；最大线电压小于设定值并且PT不断线；保护投入后经过延时保护即可动作。

3．5不平衡电压保护

动作条件：Ｕ＞Ｕset，Ｔ＞Ｔset

Ｕset：不平衡电压整定值，Ｔｓｅｔ为时间整定值

3．6不平衡电流保护

动作条件：Ｉ＞Ｉset，Ｔ＞Ｔset

Ｉset：不平衡电流整定值，Ｔset为时间整定值

3．7零序电流保护

动作条件：3Ｉo＞3Ｉoset，Ｔ＞Ｔset

3Ｉoset：零序电流整定值，Ｔset为时间整定值

4．整定说明：

4．1电流速断保护的计算：

IAc2 = Iac1* KW  / K TA = KCO * KW *I3kmas  /  K TA

式中：Iac1 —— 电流速断保护的一次动作值；

Iac2 —— 电流速断保护的二次动作值；

KCO ——可靠系数，取1. 2—1. 3；

KW   ——接线系数

I3kmas ——被保护末端最大运行方式下的三相短路电流;

K TA  --------- 保护用电流互感器的变比;

4．2过电流保护的计算：

Iac1=Kco*Ilmax/Kre （一次值）

KCO — 可靠系数，取 1. 1 － 1. 15 ;

Ilmax—运行时可能出现的最大负荷电流

Kre——返回系数，一般取0.95

Iac2 = Iac1* KW / KTA  ( 二次值计算 )

KW   ——接线系数 ; K TA  ---------保护用电流互感器的变比;

Tset ------- 时间设定一般在0. 4 － 0. 6秒.

4．3低电压保护：

低电压定值Ｕｓｅｔ一般取为额定电压的65％－70％，动作延时根据要求来定。

4．4过电压保护：

过电压定值Ｕｓｅｔ一般取为额定电压的115％－120％，动作延时根据要求来定。

4．5不平衡电压保护：

4．6不平衡电流保护：

# 七.NCR665微机电抗器保护测控装置

1．适用范围

NCR665微机电抗器保护测控装置，适用于66KV及以下电压等级的电抗器，该装置集保护与远动于一体。可集中组屏，也可在开关柜就地安装，全面支持变配电综合自动化系统。

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.01 差动速断

2.1.02比率差动

2.1.03过电流(三相二段)

2.1.04过负荷（过负荷告警、过负荷跳闸）

2.1.05零序过流

2.1.06零序过压

2.1.07过电压（跳闸）；

2.1.08低电压（PT断线闭锁跳闸）；

2.1.09母线接地（告警）；

2.1.10 PT断线（告警）；

2.1.11 CT断线（告警）；

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02控制回路断线；

2.2.03故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、(Ib)、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5遥调功能

电度脉冲量的累计，另外，还可以上传：有功与无功电度量。

2．6通讯方式

2.6.01 485通讯；

2.6.02 CAN网（或485备用口）；

2.6.03 以太网；

2．7特别说明

NCR665微机电抗器保护测控装置适用于比较大的电抗器保护，在电抗器的首端和尾端均有电流互感器，从而构成以差动保护为主的电抗器保护；小容量的电抗器保护则不需要差动保护。

# 八.NCR612微机分段保护测控装置

1．适用范围

NCR612型微机分段保护测控装置适用于母线联络柜的保护，若母联上需要备自投功能，请选择NCR641（常规型）或NCR642（带自恢复型）备自投保护装置。

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.01 速断保护；

2.1.02 限时速断；

2.1.03 过电流保护（定时限、反时限）；

2.1.04 充电保护；

2.1.05 过负荷（过负荷告警、过负荷跳闸）；

2.1.06 过电压（跳闸）；

2.1.07 低电压（跳闸）；

2.1.08 母线接地（告警）；

2.1.09 PT断线（告警）；

2.1.10 CT断线（告警）；

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02 手合/遥合检无压；

2.2.03 手合/遥合检同期；

2.2.04 控制回路断线；

2.2.05 故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、(Ib)、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5通讯方式

2.5.01 485通讯；

2.5.02 CAN网（或485备用口）；

2.5.03 以太网；

保护功能动作原理请参照NCR611微机线路保护装置。

第三章  主变保护类产品

# 一.NCR691微机二圈变压器差动保护装置

1．适用范围

NCR691适用于主变二侧均配备后备保护的差动保护，与NCR693（主变高后备保护）、NCR695（主变低后备保护）一起构成完整的主变保护。

2．主要功能

2．1保护功能

2.1.1  差动速断保护；

2.1.2  二次谐波制动的比例差动保护；

2.1.3  CT断线闭锁比例差动保护；

2.1.4  CT断线告警；

2.1.5  Y/△补偿投入；

2.1.6  非电量保护（本体轻/重瓦斯；有载轻/重瓦斯；压力释放；温度高；温度超高；油位高/低）

2．2 辅助功能

故障录波；

2．3测控功能

IA、IB、IC、Ia、Ib、Ic、DIa、DIb、DIc；

2．4通讯方式

2.4.01 485通讯；

2.4.02 CAN网（或485备用口）；

2.4.03 以太网；

3、保护原理：

变压器差动保护的范围：即为两侧电流互感器所包含的范围；其保护范围以外的故障不动作，因此不需要与相邻元件的保护在整定值上相配合，可构成无时限的速断保护，用来保护变压器绕组的相间故障、匝间故障以及大接地电流系统中变压器绕组和引出线上的接地故障。

3．1纵联差动速断保护：

纵联差动速断保护实质上为反映变压器两侧电流差而快速动作的保护，用以保证在变压器内部发生严重故障或变压器外部两侧CT间短路时而快速动作于跳闸。保护动作判据为：

Icd >Isd

式中：Icd为两侧同相CT间实际差动电流，Isd为差动速断电流设定值；

三相中任一相满足Icd >Isd 差动保护即动作出口跳主变侧所有开关。

实际运行中差动电流=  Ih * cosφ1 + IL*ＫLｊｘ*cosφ2   式中：

ＫLｊｘ（低压侧不平衡系数）= Ie2h（高压侧二次额定电流）/ Ie2l（低压侧二次额定电流）

cosφ1为高压侧的实际角度；cosφ2为低压侧的实际角度。

3．2二次谐波制动的比率差动保护（带ＣＴ断线闭锁功能）

该保护采用分相式，即Ａ、Ｂ、Ｃ任一相保护动作均出口，以下判据均以一相为例。

当以下各式同时成立时比率差动元件保护动作

Ｉcd＞Ｉcdqd

Ｉcd＞Ｋ1×Ｉzd

＜Ｋ2×Ｉcd

其中：Ｉh、Ｉl分别为高、低压侧电流，

Ｉsd为差动速断设定值；Ｉcdqd为差动保护门坎定值；

Ｉzd为制动电流；二卷变压器取两侧电流平均值；三圈变压器取故障项的最大值；

为差动电流的二次谐波分量；Ｉcd为差动电流的基波分量；

Ｋ2 为二次谐波制动系数；

1)  比率制动的差动保护：采用常规比率差动保护、利用二次谐波制动的原理，能可靠地躲过差动回路中的不平衡差动电流及励磁涌流的影响。其动作方程如下：

Icd＞Icdqd    Icd＞K1*Izd   （两者是或门关系）

式中：Icd为差动电流，Izd为制动电流，K1为比率制动系数。Icdqd差动电流门槛定值。

对于双圈变压器：Icd＝| Ih＋IL |    Izd＝| Ih一IL |／2

调试中的简单计算：

如果比例差动动作，则 Icd＝| Ih＋IL | > Icdqd；

同时满足：Icd＝| Ih＋IL | > K1*Izd = K1* | Ih一IL |／2

上式是考虑到矢量计算，如果仅计算数值，假设高、低压侧相位正好相差180度；

则上不等式为：Icd＝| Ih - IL | > Icdqd；

Icd＝| Ih - IL | > K1*Izd = K1* | Ih + IL |／2

方式一：若 Ih > IL ；

则满足：Ih > IL +Ｉcdqd；Ih > IL*（2+ K1）/（2- K1）比率差动才会动作；

方式二：若 Ih < IL ；

则满足：IL > Ih +Ｉcdqd；IL > Ih*（2+ K1）/（2- K1）比率差动才会动作；

2)  二次谐波制动的比例差动保护

为了躲过变压器合闸瞬间的励磁涌流，本装置利用二次谐波作为励磁涌流闭锁判据，动作方程为： ＜Ｋ2×Ｉcd   式中为A、B、C三相差动电流的二次谐波，为对应的三相差动电流，K2为二次谐波制动系数。只要有任一相满足上述条件，则闭锁三相比率差动保护。

3．3 ＣＴ断线判断方法

为防止CT继线时，保护误动作，装置用软件设置了延时CT断线报警及瞬时CT断线闭锁保护功能。

1) 延时CT断线报警：当任一相差流大于0.15Ie的时间超过10秒时发出CT断线告警信号，但不闭锁差动保护。这也兼起保护装置交流采样回路的自检功能。

2)  瞬时CT断线报警：在故障测量程序中进行，满足下述任一条件不进行该CT断线判别：

起动前某侧最大相电流小于0.2Ie；    起动后最大相电流大于1.2Ie。

3) 某侧电流同时满足下列条件认为是CT断线：

只有一相电流为零；其它相电流与起动前电流相等。

4、整定说明：

4．1差动速断保护整定：

差动电流速断保护定值Isd应躲过各种情况下的最大不平衡电流和躲过变压器励磁涌流，励磁涌流一般大于最大不平衡电流；Isd可取最大励磁涌流基波值的1.2倍来整定。本装置具备完善的模拟和数字滤波措施。故Isd可取变压器高压侧二次额定电流的6—8倍。

说明：本保护装置直接输入二次额定电流的倍数即可。

4．2复式比率差动保护整定：

装置采用改进的二次谐波复合逻辑进行涌流制动，能可靠地避开涌流。比率差动保护差流门槛定值按照躲过最大负荷下有载调压分接头处于最大范围时的最大不平衡电流整定：故Icdqd可取变压器高压侧二次额定电流的0.20—0.50倍。按照此整定的复式比率差动保护在发生轻微匝间短路(短路匝约占总匝数1%-2%)时能够可靠动作。

说明：本保护装置直接输入二次额定电流的倍数即可。

4．3比率差动制动系数（K1）：

比率差动制动系数（K1）大小反映了比例差动动作区域的大小，K1大了则动作区域小，但是变压器的灵敏性提高了；K1小了则动作区域大了，但是变压器的灵敏性降低了。K1取值范围设定为：0.30—0.80；通常取值为0.50。

4．4二次谐波制动系数（K2）：

二次谐波制动系数（K2）定值根据运行经验，典型值取为0.20；如果变压器励磁涌流中二次谐波含量过小，取0.20时空投不能可靠躲过涌流，则可适当取更小值，如0.15等。

4．5  CT接线原则极其平衡：

为简化现场接线，改善相电流涌流制动特性，本装置要求变压器各侧均按照Y形接线，并要求各侧CT均按照同极性接入，即各侧电流均以流入（或流出）变压器为正方向。装置内部对变压器Y形侧的电流进行相位校正。

说明：Δ型侧（通常为低压侧）互感器反方向180度接入保护装置。

4．6两圈主变压器常见的接线方式为：Y/d11，即变压器内部接线为“丫／Δ”；而外部常见的接线方式为：“丫／丫”，由于变压器一、二次接线方式不同，因此将对该接线方式进行补偿；将“保护投退”菜单中“星三角变换”应设为“投” ；此时软件将对高压侧幅值和相角进行补偿。

# 二.NCR699微机二圈变综合保护测控装置

1．适用范围

NCR699适用于主变一侧配备后备保护（一般配置高侧后备保护）的差动保护，NCR693（主变高后备保护）一起构成完整的主变保护。

2．主要功能

2．1保护功能

2.1.1  差动速断保护；

2.1.2  二次谐波制动的比例差动保护；

2.1.3  CT断线闭锁比例差动保护；

2.1.4  CT断线告警；

2.1.5  Y/△补偿投入；

2.1.6  非电量保护（本体轻/重瓦斯；有载轻/重瓦斯；压力释放；温度高；温度超高；油位高/低）

2.1.7  低压侧速断保护；

2.1.8  低压侧过电流保护；

2.1.9  低压侧过负荷保护；

2.1.10 零序过电流保护或零序过电压保护；

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02 手合/遥合检无压；

2.2.03 手合/遥合检同期；

2.2.04 控制回路断线；

2.2.05 故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ia、Ib、Ic、P、Q、cosФ、f 、DIa、DIb、DIc等电气量。

2．4通讯方式

2.4.01 485通讯；

2.4.02 CAN网（或485备用口）；

2.4.03 以太网；

2．5其它说明

差动原理和NCR691微机二圈变差动保护装置一样，电流速断、过电流、过负荷和NCR631微机变压器保护测控装置一样。

# 三.NCR692微机三圈变压器差动保护装置

1．适用范围

NCR692适用于主变三侧均配备后备保护的差动保护，与NCR693（主变高后备保护）、NCR694（主变中后备保护）、NCR695（主变低后备保护）一起构成完整的主变保护。

Y/ Y/Δ选用：NCR692A型，适用于变电站的主变保护。

Y/Δ/Δ选用：NCR692B型，适用于水电站的主变保护，一台主变、二台水轮机的差动。

2．主要功能

2．1保护功能

2.1.1  差动速断保护；

2.1.2  二次谐波制动的比例差动保护；

2.1.3  CT断线闭锁比例差动保护；

2.1.4  CT断线告警；

2.1.5  Y/△补偿投入；

2.1.6  非电量保护（本体轻/重瓦斯；有载轻/重瓦斯；压力释放；温度高；温度超高；油位高/低）

2．2 辅助功能

故障录波；

2．3测控功能

IA、IB、IC、Ia、Ib、Ic、DIa、DIb、DIc；

2．4通讯方式

2.4.01 485通讯；

2.4.02 CAN网（或485备用口）；

2.4.03 以太网；

2．5其它说明

差动原理和NCR691微机二圈变差动保护装置一样，电流速断、过电流、过负荷和NCR631微机变压器保护测控装置一样。

# 四.NCR693微机主变高后备保护测控装置

1．适用范围

NCR693适用于主变（二圈或三圈）110kV侧后备及35kV（二圈）电压等级的主变后备保护。该类保护一般都集中组屏，也可分散安装；全面支持配电自动化系统。

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.01 过流I段（跳分段）；            带低电压闭锁、负序电压闭锁；

2.1.02过流II段（跳本侧）；            带低电压闭锁、负序电压闭锁；

2.1.03 过流III段（跳主变所有侧开关）；带低电压闭锁、负序电压闭锁；

2.1.04 相间方向选择；

2.1.05 限时速断（限时速断、限时速断方向、低电压闭锁）；

2.1.06 过负荷（过负荷告警、过负荷跳闸）；

2.1.07 CT断线（告警）；

2.1.08 零序过流（零序过流、零序电压闭锁、零序跳闸、零序方向选择）；

2.1.09 间隙零序保护；

2.1.10 PT失压（告警）；

2.1.11 PT断线（告警）；

2.1.12 母线接地（告警）；

2.1.13 （SF6低气压）压力异常（告警）；

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02 手合/遥合检无压；

2.2.03 手合/遥合检同期；

2.2.04 同期电压选择（线/相电压）；

2.2.05 控制回路断线；

2.2.06 故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、(Ib)、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5遥调功能

电度脉冲量的累计，另外，还可以上传：有功与无功电度量。

2．6通讯方式

2.6.01 485通讯；

2.6.02 CAN网（或485备用口）；

2.6.03 以太网；

3．保护原理:

3．1  Ｉ—II段复合电压闭锁过电流保护（带方向）动作原理如下：

本装置设三段复合电压闭锁过电流保护，三段保护及时间定值可单独整定；根据实际情况可选择本侧复合电压或对侧复合电压来启动过电流保护。为了防止由于PT断线或PT失压时出现的电压降低，在出现此类电压告警信号时，保护将自动退出负序电压与低电压的闭锁。

（1）．过流Ⅰ段；   （经延时跳分段）

（2）．过流II段；  （经延时跳本侧）

（3）．过流III段； （经延时跳本侧）

（4）．低电压闭锁过流；（需要同时投入“过电流”保护，且PT不断线、PT不失压）

低电压判断取Uca线电压，在某相保护电流大于设定值，Uca线电压小于设定值（一般低电压设定值为70V）时保护就能动作，主要用于电压对称短路时判别，不对称短路时采用负序电压判别；

（5）．负序电压闭锁过流；（需要同时投入“过电流”保护，且PT不断线、PT不失压）

负序电压主要用于电压不对称短路，在某相保护电流大于设定值，负序电压大于设定值（一般负序电压设定值为7V）时保护就会动作；

说明：同时投入“过电流、低电压闭锁过流、负序电压闭锁过流”时，可减少电流的瞬间误动，又可以保证在电压出现对称短路和非对称短路时保护的动作。

（6）、过流相间方向（投入时指向负荷侧）；（需要同时投入“过电流”保护）

说明：Ua设为0°、Ub设为 240°、Uc设为120°；则Uab = 30°；Ubc = 270°；Uca = 150°；加入电压值超过PT失压值；（方向逆时针为正）动作范围按照逆时钟方向转，允许有±3°的误差：

Ia动作范围：－135°－  45°；（对应Ubc电压270°，Ua可以断线）

Ib动作范围：  105°－ 285°；（对应Uca电压150°，Ub可以断线）

Ic动作范围： —15°－ 165°；（对应Uab电压 30°，Uc可以断线）

（7）．相间方向指向母线；（需要同时投入“过电流”保护、“过流相间方向”同时投入）

动作范围按照逆时钟方向转，允许有±3°的误差：

Ubc=  270°时，    Ia动作范围：     45°－ 225°；

Uab=   30°时，    Ic动作范围：   —75°－ 105°；

Uca=  150°时，    Ib动作范围：    165°－ 345°；

说明：过电流保护的低电压闭锁、负序电压、过流相间方向之间是与门关系。

3．2 间隙零序过流保护：

动作条件：Ｉoj＞Ｉset；Ｔ＞Ｔset；其中Ｉset为间隙零序过流整定值，Ｔset为动作延时整定值

3．3 过负荷告警

动作条件：Ｉa,ｂ,c＞Ｉｓｅｔ；  Ｔ＞Ｔｓｅｔ

Ｉa,ｂ,c为保护三相电流（或门关系），Ｉｓｅｔ为过负荷整定值，Ｔｓｅｔ为延时整定值

3．4    Ｉ—III段零序电压闭锁零序电流保护（带方向）

Ｉ—III段零序电压闭锁零序电流保护逻辑原理图如下：

其中：Ｕset序电压定值；Iset序电流定值；ｔ1、t2、ｔ3分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段零序电流动作延时时限；

Ｉ—III段零序电压闭锁零序电流保护逻辑原理图如下：

3．5 母线接地 ：

3Uo>Uoset           10s

3．6 PT失压

装置具有PT失压检查功能，可通过保护投退设定。判据如下：

三相电压都小于PT失压电压定值；任一相测量电流大于0.2A

满足上述两个条件后经过设定延时报母线PT失压，发运行异常告警信号。

3．7 PT断线 ：

装置具有PT断线检查功能，可通过保护投退设定。当输入电压满足以下条件时，在液晶显示器上显示，PT断线告警并发出告警信号。

动作条件：

1．PT断线“投” ；

2：采样通道得到的零序电压小于PT断线电压设定值

3．计算得到的零序电压大于PT断线电压设定值，

经过延时，发出“PT断线”告警信号。

4．整定说明：

4．1复合电压闭锁过电流整定：

1） 对于单台运行的变压器，保护装置的过电流可按照下式整定：

Iset = Krel* Kms *I Lmas / Kre

其中：Iset 是保护装置的过电流设定值；Krel 是可靠系数，一般取：1.25---1.50；

Kms是自起动系数，数值大于1，应由网络具体接线和负荷性质确定。若有电动机的负荷，则Kms为最大功率电动机的启动电流除以I Lmas；

I Lmas 是正常运行时最大负荷电流。Kre是继电器返回系数，微机型可取0.90---0.95；

2） 对于并列运行的变压器，保护装置的过电流可按照下式整定：

Iset = （Krel / Kre ）* n / （n – 1）* Int

Iset ，Krel ， Kre 概念同上1.1；

n 是并列运行（同容量）变压器的台数；Int 是变压器的二次额定电流；

3） 过电流时间的整定：

定时限过电流保护实际上并不反映短路电流的大小，对于并列运行的变压器，过电流I段（单独整定值及时限）跳分段（单台运行的变压器不存在实际上的分段），要缩小故障发生的范围；过电流II段（单独整定值及时限）跳开变压器所有侧开关；所以过电流I段时间上的延时要小于过电流II段；延时时间可分别整定为（I段）0.2秒；（II段）0.5 秒；

4） 低电压元件的起动值应小于在正常运行情况下母线上可能出现的最低工作电压，同时，外部故障切除后，电动机自起动的过程中，它必须返回。由于装置的方向元件采用记忆电压消除电压死区，故电压应该取自本侧。根据运行经验：低电压闭锁定值可整定为：70V；

5） 负序电压元件的启动元件按躲过正常运行方式下负序过滤器出现的最大不平衡电压来整定，根据运行经验，负序电压闭锁定值可整定为6—12V；通常取：7V；

4．2零序过流整定：

主变压器零序保护适用于110kV及以上电压等级的变压器。由主变压器零序过流、零序过压及间隙零序过流构成；根据主变压器接地三种方式设置保护形式为：中性点直接接地保护方式；中性点可接地或不接地方式、中性点经过间隙接地的保护方式。

1） 中性点直接接地保护方式：

可采用二段式零序过电流保护：

零序电流设定值与相邻元件零序配合整定，即：Io = Kp * Kfz * Idz

其中，Kp 是配合系数，取值：1.1－1.2；

Kfz 零序电流分支系数，其值为在最大运行方式下，相邻元件保护范围末端发生单相接地短路时，流过保护的零序电流与流过相邻元件零序电流之比。

Idz 相邻元件零序电流保护动作电流；

2）中性点可接地或不接地方式

当接地时，零序电流保护方式同上；此时不需要考虑零序电压保护；

如果不接地时，除了零序电流保护外，还要考虑零序电压保护作为变压器不接地运行时的保护。

零序电压整定按照躲过部分接地电网发生单相接地短路时，保护安装处可能出现的最大零序电压整定。一般取值为：额定相电压的2倍。延时时间为：0.3－0.5秒。

3）中性点经过间隙接地的保护方式：

中性点既有放电间隙又有避雷器，可接地或不接地运行；Ijx为间隙零序电流，用来反映放电间隙放电，无时限动作解列灭磁，以避免间隙长时间放电。Ijx 取值一般为100A（一次值）。

4．3 过负荷整定：

按照本侧额定电流的1.2 Ie2 整定。延时时间按照2.0秒整定。

4．4 母线接地整定：

小电流接地系统发生单相接地时，该系统的3Uo将升高至100V。装置提供小电流接地系统的接地告警功能（或跳闸），一般可设定零序电压3Uo大于50V时经过几秒的延时发告警信号；小于30V可返回。

4．5 PT断线整定：

相电压按照20—30V 整定。

PT失压整定：线电压按照20—30V整定；电流按照0.10 A—0.20 A整定。

# 五.NCR695微机主变低后备保护测控装置

1．适用范围

NCR695适用于主变（三圈或二圈）35kV侧后备及10/6kV（二圈）电压等级的主变后备保护。该类保护一般都集中组屏，也可分散安装；全面支持配电自动化系统。

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.01 过流I段（跳分段）；             带低电压闭锁、负序电压闭锁；

2.1.02过流II段（跳本侧）；             带低电压闭锁、负序电压闭锁；

2.1.03 过流III段（跳主变所有侧开关）； 带低电压闭锁、负序电压闭锁；

2.1.04 相间方向选择；

2.1.05 限时速断（限时速断、限时速断方向、低电压闭锁）；

2.1.06 过负荷（过负荷告警、过负荷跳闸）；

2.1.07 CT断线（告警）；

2.1.08 零序过流（零序过流、零序电压闭锁、零序跳闸、零序方向选择）；

2.1.09 过负荷闭锁有载油压、过负荷启动风冷；

2.1.10 PT失压（告警）；

2.1.11 PT断线（告警）；

2.1.12 母线接地（告警）；

2.1.13 （SF6低气压）压力异常（告警）；

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02 手合/遥合检无压；

2.2.03 手合/遥合检同期；

2.2.04 同期电压选择（线/相电压）；

2.2.05 控制回路断线；

2.2.06 故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、(Ib)、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5遥调功能

电度脉冲量的累计，另外，还可以上传：有功与无功电度量。

2．6通讯方式

2.6.01 485通讯；

2.6.02 CAN网（或485备用口）；

2.6.03 以太网；

2．7保护说明

NCR695微机主变低后备保护适用于：三圈主变的中压侧及低压侧；二圈主变的低压侧。

保护原理相请参阅NCR693微机主变高后备保护测控装置。

# 六.NCR698主变后备保护操作装置

1．适用范围

NCR698适用于主变后备保护操作装置，其中NCR698A为二圈主变后备操作装置，NCR698B为三圈主变后备操作装置。该类保护一般都和主变保护集中组屏；全面支持配电自动化系统。

2．主要功能

2.1  主变各侧开关的分合操作；

2.2  主变各侧开关的分合指示；

2.3  非电量继电器重动；

# 七.NCR696微机变压器非电量保护装置

1．适用范围

NCR696适用于大型主变的非电量保护，作为主变保护的辅助保护。如果主变容量不超过10000kVA，一般非电量保护直接加在主变差动保护测控装置中。该类保护一般都和主变保护集中组屏；全面支持配电自动化系统。

2．主要功能

2.1  本体重瓦斯（跳闸）；

2.2  有载重瓦斯（跳闸）；

2.3  压力释放（告警、跳闸可选择）；

2.4  本体轻瓦斯（告警）；

2.5  有载轻瓦斯（告警）；

2.6  温度高（告警）；

2.7  温度超高（跳闸）；

2.8  油位高（告警）；

2.9  油位低（告警）；

2.10 油温高（告警）；

2.11 油温低（告警）；

2.12 风冷故障（告警）；

2.13  备用

2.14  备用

2.15  备用

2.16  备用

3．通讯方式

3.01 485通讯；

3.02 CAN网（或485备用口）；

3.03 以太网；

第四章 发电机类

一、NCR670微机发电机综合保护测控装置

- 适用范围

本装置主要适用于小型发电机的差动保护装置，以及适用于水轮机容量不超过1000KW、汽轮发电机容量不超过10000KW的发电机保护，是完整、实用型发电机综合保护。

2.主要功能

保护功能

差动速断保护；

比例差动保护；

CT断线闭锁比例差动保护；

延时CT断线；

复合电压闭锁I段、II段过电流保护；

过负荷；

过电压；

低电压；

定子接地零序过流

定子接地零序电压

频率过低；

频率过高；

非电量保护－水/热工事故－跳闸； 励磁事故－跳闸；电气事故－跳闸；

测控功能

母线电压：Uab、Ubc、Uca；Ua、Ub、Uc；

保护电流：IA、IB、IC；Ia、Ib、Ic；

测量电流：Ia、Ic;

功率：P、Q、cosФ；

频率：f；

辅助功能

控制回路断线；

手动分、合闸

遥控分、合闸；

故障录波；

通讯方式

485通讯；

以太网通讯；

光纤通讯；

2．保护动作原理

纵联差动速断保护

纵联差动速断保护实质上为反映发电机两侧电流差而快速动作的保护，用以保证在发电机内部发生严重故障或变压器外部两侧CT间短路时而快速动作于跳闸。保护动作判据为：

Icd >Isd

式中：Icd为两侧同相CT间实际差动电流，Isd为差动速断电流设定值；

三相中任一相满足Icd >Isd 差动保护即动作出口跳发电机侧所有开关。

实际运行中差动电流=  Id + Iww

比率差动保护（带ＣＴ断线闭锁功能）

该保护采用分相式，即Ａ、Ｂ、Ｃ任一相保护动作均出口，以下判据均以一相为例。

当以下各式同时成立时比率差动元件保护动作

Ｉcd＞Ｉcdqd

Ｉcd＞Ｋ1×Ｉzd

其中：Ｉd、Ｉw分别为机端、机尾电流，

Ｉsd为差动速断设定值；Ｉcdqd为差动保护门坎定值；

Ｉzd为制动电流；

Ｉe为电动机额定电流

比率制动的差动保护：

Icd＞Icdqd    Icd＞K1*Izd   （两者是或门关系）

式中：Icd为差动电流，Izd为制动电流，K1为比率制动系数。Icdqd差动电流门槛定值。

Icd＝| Id＋Iw |    Izd＝| Id一Iw |／2

调试中的简单计算：

如果比例差动动作，则 Icd＝| Id＋Iw | > Icdqd；

同时满足：Icd＝| Id＋Iw | > K1*Izd = K1* | Id一Iw |／2

上式是考虑到矢量计算，如果仅计算数值

则上不等式为：Icd＝| Id – Iw | > Icdqd；

Icd＝| Id – Iw | > K1*Izd = K1* | Id + Iw |／2

方式一：若 Id > Iw ；

则满足：Id > Iw +Ｉcdqd；Id > Iw*（2+ K1）/（2- K1）比率差动才会动作；

方式二：若 Id < Iw ；

则满足：Iw > Id +Ｉcdqd；Iw > Id*（2+ K1）/（2- K1）比率差动才会动作；

CT断线

为防止CT继线时，保护误动作，装置用软件设置了延时CT断线报警及瞬时CT断线闭锁保护功能。

1) 延时CT断线报警：当任一相差流大于0.15Ie的时间超过10秒时发出CT断线告警信号，但不闭锁差动保护。这也兼起保护装置交流采样回路的自检功能。

2) 某侧电流同时满足下列条件认为是CT断线：

只有一相电流为零；其它相电流与起动前电流相等。

非电量保护

非电量保护包括：水工事故跳闸R3、励磁事故告警R4、电气事故跳闸R5

1．RLP5   水工事故跳闸－“投”；

2．R3开入采集到（由“0”变为“1”）；

3． 保护立即出口C13/C14；C15/C16； C17/C18，同时驱动事故信号继电器C1/C3（10s后返回）。面板事故灯亮。

说明：

1．励磁事故告警、电气事故跳闸情况同“水工事故跳闸”；

2．水工事故跳闸R3、励磁事故告警R4、电气事故跳闸R5对应压板不投时，开入量采集为“1”时，保护立即发告警信号，驱动告警信号继电器C2/C3，面板“告警”指示灯亮。

I—II段复合电压闭锁过电流保护

本装置设三段复合电压闭锁过电流保护，三段保护及时间定值可单独整定；根据实际情况可选择本侧复合电压或对侧复合电压来启动过电流保护。为了防止由于PT断线或PT失压时出现的电压降低，在出现此类电压告警信号时，保护将自动退出负序电压与低电压的闭锁。

（1）．过流Ⅰ段；

（2）．过流II段；

（3）．低电压闭锁过流；    （需要同时投入“过电流”保护，且PT不断线、PT不失压）

低电压判断取Uca线电压，在某相保护电流大于设定值，Uca线电压小于设定值（一般低电压设定值为70V）时保护就能动作，主要用于电压对称短路时判别，不对称短路时采用负序电压判别；

（4）．负序电压闭锁过流；（需要同时投入“过电流”保护，且PT不断线、PT不失压）

负序电压主要用于电压不对称短路，在某相保护电流大于设定值，负序电压大于设定值（一般负序电压设定值为7V）时保护就会动作；

说明：同时投入“过电流、低电压闭锁过流、负序电压闭锁过流”时，可减少电流的瞬间误动，又可以保证在电压出现对称短路和非对称短路时保护的动作。

过负荷

1．RLP9  过负荷－投；

2．保护电流IA（IB）IC任何一相采样值≧ 过负荷定值（Idz4）

3．加入电流时间≧过负荷延时 tzd4

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮。

过电压

1、RLP11  过电压－“投”

2、三个相间电压有一相≥过电压保护定值Udz1

3、时间≥过电压延时Tdz1时

过电压保护动作。

低电压

1．RLP12  低电压－“投”；开关在合位状态下

2．任何两相线电压采样值≦ 低电压定值Udz2

3．低电压采样延时时间≧低电压延时tuzd2

低电压保护动作。

定子接地零流

1．RLP15  定子接地零流－“投”；

2．零序电流3Io采样值≧零序电流定值（Iodz1）

加入电流时间≧零序电流延时tozd1

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮

定子接地零压

1．RLP16 定子接地零压－“投”；

2．零序电压3Uo采样值≧ 零序电压定值（U0dz1）

加入电压时间≧零序电压延时tozd1

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3（10s后返回）。面板告警灯亮

频率过低

1．RLP158 频率过低－“投”；

2．保护装置频率采样值≦频率过低定值Hzdzl

3．时间≧ 频率过低延时 Tzd8

保护动作。

频率过高

1．RLP19  频率过高－“投”；

2．保护装置频率采样值≧低频减载频率过高定值Hzdzh

3．时间≧ 频率过低延时 Tzd7

保护动作。

注：电量保护出口均为3J（C7/C8）、4J（C9/C10）、5J（C11/C12）、11J（C1/C3）；

非电量保护出口均为6J（C13/C14）、7J（C15/C16）、8J（C17/C18）、12J（C2/C3）.

二、NCR671微机发电机差动保护装置

1．适用范围

本装置主要适用于中、小型发电机的差动保护装置，

水轮机采用NCR671A差动保护装置；

汽轮机采用NCR671B差动保护装置；

2．主要功能

保护功能

差动速断保护；

比例差动保护（带二次谐波制动、CT断线闭锁）；

CT断线告警；

横差保护（有要求时请说明）；

非电量保护－

水工事故－跳闸；（火力发电机为：热工事故－跳闸）

励磁事故－跳闸；

电气事故－跳闸；

横差保护（适用于发电机的每相都是由并联的绕组组成的发电机保护）；

测控功能

高侧电流：IA、IB、IC；

低侧电流：Ia、Ib、Ic；

差动电流：DIa、DIb、DIc；

辅助功能

故障录波；

通讯方式

485通讯；

以太网通讯；

光纤通讯；

保护功能

保护功能原理请参照NCR670发电机综合保护测控装置。

三、NCR673微机发电机后备保护测控装置

1．适用范围

NCR672适用于水轮机容量不超过10MW、汽轮发电机容量不超过100MW的发电机保护，与NCR671（发电机差动保护）、NCR674（发电机接地保护）一起构成完整的发电机保护。

2．主要功能

2．1保护功能

2.1.1  复合电压闭锁过电流保护；

2.1.2  负序过电流保护（投：跳闸；退：告警）；

2.1.3  过负荷（投：跳闸；退：告警）；

2.1.4  过电压

2.1.5  低电压

2.1.6  过频率

2.1.7  低频率

2.1.8  调相失压保护

2.1.9  逆功率保护

2.1.10 失磁保护

2.1.11 失步保护

2.1.12 低阻抗保护

2.1.14  PT 断线告警

2.1.15  CT断线告警

2．2 辅助功能

2.2.01 合闸不检条件；

2.2.02 手合/遥合检无压；

2.2.03 手合/遥合检同期；

2.2.04 同期电压选择（线/相电压）；

2.2.05 控制回路断线；

2.2.06 故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5遥调功能

电度脉冲量的累计，另外，还可以上传：有功与无功电度量。

2．6通讯方式

2.6.01 485通讯；

2.6.02 CAN网（或485备用口）；

2.6.03 以太网；

3．保护原理：

3.1 低阻抗保护：

低阻抗保护的端子电压电流取自发电机机端（即主变低压侧）的电压电流互感器，能可靠保护发电机及主变内部的三相短路两相短路故障，作为发变组的相间短路后备保护。框图如下：

低阻抗保护原理框图

框图中共六个低阻抗元件：“ZAB〈”、“ZBC〈”、“ZCA〈”、“ZA〈”、“ZB〈”、“ZC〈”，它们在R—X平面上的动作特性，见下图所示，圆内为动作区。低阻抗保护的正方向指向主变，第一象限的整定值：

阻抗圆特性

(a) (=0为方向阻抗   (b) 0<(<1为偏移阻抗   (c) (=1为全阻抗

这里(可任意整定。

式中Zby为主变阻抗第三象限的整定值：

=直径的0.15

最灵敏角°

主变高压侧两相短路时，“ZA〈”、“ZB〈”、“ZC〈”三元件中之一能正确动作（例如高压侧AB两相短路时，“ZA〈”元件能正确动作）；主变低压侧两相短路时，“ZAB〈”、“ZBC〈”、“ZCA〈”三元件中之一能正确动作（例如低压侧AB两相短路时，“ZAB〈”元件能正确动作）。主变高低压侧三相短路时，保护动作可靠性更高。由于主变低阻抗保护没有零序电流补偿，也不是多相补偿式阻抗继电器，所以当主变高压侧单相接地或两相短路接地时，低阻抗保护的动作灵敏度降低，可能动作也可能拒动。

为了防止低阻抗保护误动，还增设了过电流判据，只当IA、IB、IC三相中任一相大于起动电流Izd时才开放低阻抗保护，Izd的整定范围：0~5Ie （Ie为主变二次额定电流）。

需指出，上述论述是主变低阻抗保护装在主变的低压侧。若把主变低阻抗保护装在主变的高压侧，框图7中一切电压电流皆取自高压侧的电压电流互感器，保护的正方向仍指向主变，显然是可以的 。

4．2复合电压起动过流保护

该保护装在发电机机端，作为发电机（电动机）及变压器相间短路的后备保护，由负序电压、低电压、过流元件构成，其原理框图如下：

复合电压过流原理框图

其中：   U2——负序电压；

U——三个线电压中的最低者；

I——三个相电流中的最大者；

U2·zd——负序电压整定值，整定范围0~50V；

Uzd——低电压整定值，整定范围0~100V；

Izd——过电流整定值，整定范围0~12Ie。

（Ie为二次侧额定电流）

抽水蓄能机组当发电机运行工况转换成电动机运行工况时，软件能自动切换。

4．3定子过负荷保护

因为过负荷保护采用单相式。定子过负荷保护包括两种保护：其一为定时限过负荷保护，作用于减出力或发信号；其二为反时限过流保护，作用于跳闸或发信号。保护动作特性曲线见图8，框图见图9。

（1） 定时限过负荷保护

定时限过负荷保护的电流整定值Izd·d按长期允许负荷电流时保护能可靠返回的原则整定。

式中Kk——可靠系数，取1.15~1.2；

Kh——返回系数；

Ie ——电机额定电流归算到二次侧的值。

定时限保护t1的整定范围：1~10秒。Izd·d 的整定范围： 1.05~1.5Ie

（2） 反时限过流保护

反时限过流保护起动电流的整定值Izd·f按定子绕组所能容许的短时间电流整定。Izd·f的整定范围：1.1~2Ie。

定子绕组能承受的短时间过电流倍数与允许的持续时间t的数学关系为：

式中：τ——定子绕组热容量时间常数，τ的整定范围：35~150秒；

I——定子电流；

Ie——定子额定电流。

t ——在电流为I的情况下，能允许的持续时间，秒。

又，反时限保护起动电流（I= Izd·f）时，延时t2的整定范围：50~1000秒。

抽水蓄能机组当发电机运行工况转换为电动机运行工况时，定子过负荷保护软件无需自动切换。

图8

图9

4.4 转子过负荷保护

转子过负荷保护作为发电机（电动机）转子励磁机回路过负荷和过电流的保护，兼作交流励磁机的后备保护。该保护由定时限过负荷和反时限过电流两部分组成，接成三相式。保护的框图与图11类同，其反时限动作特性与定时限动作特性之间的配合原则上也与图8类同。

转子过负荷保护中的反时限过流保护的动作特性数学模型为：

式中：τ——转子绕组热容量时间常数，τ的整定范围：35~150秒；

I——转子励磁回路硅整流交流侧的电流；

Ie——转子励磁回路硅整流交流侧的额定电流；

d ——与转子绕组温升特性和温度裕度有关，一般为0.01~0.02。

保护技术指标：

(1) 定时限过负荷保护起动电流整定值Izd·d的整定范围：1.05~1.1 Ie(Ieo为硅整流交流侧的额定电流归算到电流互感器二次侧的值，下同)；

(2)  定时限过负荷保护延时t1整定范围：1~10秒；

(3)  反时限过流保护起动电流整定值Izd·f的整定范围：1.15~1.2 Ie；

(4)  反时限过流保护I= Izd·f时的延时t2整定范围：50~1000秒。

抽水蓄能机组当发电机工况转换为电动工况时，该保护软件无需自动切换。

4．5定子负序反时限及定时限过流保护

作为发电机（电动机）定子及引出线不对称短路故障的后备保护，并作为系统不对称短路故障的后备保护，同时还作为发电机（电动机）不对称运行时防止负序电流引起转子表面过热的主保护，保护装在发电机（电动机）的机端。

该保护由负序定时限过流及负序反时限过流两部分组成，保护的框图与图9类同，其反时限动作特性与定时限动作特性之间的配合原则上也与图8类同。

负序定时限过流保护动作电流的整定值Izd·d ，按电机长期允许的负序电流时保护能可靠返回的原则整定；负序反时限过流保护起动电流的整定值Izd·f ，按转子表层允许的负序过流能力整定，负序反时限过流保护动作特性（电机短时间承受负序电流倍数与允许持续时间的关系式）为：

式中：——电机负序电流标么值；

——电机长期允许负序电流标么值；

A ——转子表层承受负序电流能力的时间常数。

保护技术指标为：

(1) 定时限负序过流保护动作电流整定值Izd·d的整定范围：0.04~0.2 Ie 。

(2) 反时限负序过流保护起动电流整定值Izd·f的整定范围：0.06～0.2 Ie。

(3) 定时限负序过流保护延时t1整定范围0.1~10秒。

(4) 反时限负序过流保护I2= Izd时的延时t2的整定范围：50～1000秒。

(5) 热容量常数A：4~30。

(6) 长期运行允许负序电流=0.01～0.1 Ie。

(7) 反时限负序过流保护的延时误差（实测值与计算值比较）不超过±7%。

抽水蓄能机组当发电机工况转换为电动机工况时，该保护的软件能自动切换。

4．6过电压保护

过电压保护可作为作为发电机、主变过电压保护，输入信号为机端线电压。

原理框图：

图10 过电压保护原理框图

保护取三相线电压，当任一相线电压大于整定值，保护即动作。

- 动作电压整定范围：100-200V，整定误差不超过±5%;

- 动作延时整定范围：0.1～50s，误差不超过(1%；

- 定值整定清单

4．7调相失压保护

装置设一段失压保护，用于反应相间电压的降低，相间电压由相电压经过软件合成，调相失压保护除了经软件控制字KG1.13控制外，还须经外部自动操作装置接点KR6闭锁。

4．8 TV断线保护

当TV断线时，会对与电压有关的保护动作行为造成影响，故要有TV断线监视功能。这里采用电压电流综合判断方法。当单相、两相或三相断线时都能告警。

4．9失磁保护

失磁保护反应发电机励磁回路故障而引起的异步运行，采用异步阻抗圆。

动作判据为：

其中：U1、I1为正序电压、电流，UN为发电机额定电压57.7V，Ie为发电机二次额定电流，Xd为发电机同步电抗标幺值，X’d为发电机暂态电抗标幺值。

为了可靠起见，增加辅助判据：U2《0.1UN，UN为发电机额定电压57.7V,只有两个判据同时满足要求才出口。

保护设二时限，可分别整定，一般一时限动作于减出力、切换备用励磁，二时限动作于解列灭磁。

失磁保护异步阻抗圆

失磁保护原理框图如下：

失磁保护原理框图

其中：SCXJ为失磁保护报警中央信号继电器，TXJ为失磁保护跳闸中央信号继电器，CKJ为失磁保护经控制字整定动作跳闸出口继电器。

4.10失步保护

保护采用三阻抗元件，通过阻抗的轨迹变化来检测滑极次数并确定振荡中心的位置。在短路故障、系统振荡、电压回路断线等情况下，保护不误动作。保护一般动作于信号；当振荡中心在发电机－变压器组内部，保护I段启动经t1(0.5s)发跳闸命令, 动作于解列灭磁；当振荡中心在发电机－变压器组外部，保护II段启动经t2(2s)发信号。保护装设有电流闭锁装置，用以保证在断路器断开时电流不超过断路器额定失步开断电流。

四、NCR674微机发电机转子接地保护测控装置

1．适用范围

NCR674适用于水轮机容量不超过10MW、汽轮发电机容量不超过100MW的发电机保护，与NCR671（发电机差动保护）、NCR673（发电机后备保护）一起构成完整的发电机保护。

2．主要功能

2．1保护功能

2.1.1  转子一点接地；

2.1.2  转子二点接地；

2.1.3  定子100％接地保护；

2.1.4  轴电流保护；

2.1.5  励磁绕组定反时限过负荷保护；

2．2 辅助功能

故障录波

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、P、Q、cosФ、f等电气量。

2．4遥控功能

开关的遥控分闸、遥控合闸；

2．5遥调功能

电度脉冲量的累计，另外，还可以上传：有功与无功电度量。

2．6通讯方式

2.6.01 485通讯；

2.6.02 CAN网（或485备用口）；

2.6.03 以太网；

3．保护原理：

3．1转子一点接地保护：该保护主要反映转子回路一点接地故障。

采用乒乓式开关切换原理，通过求解两个不同的接地回路方程，实时计算转子接地电阻和接地位置。原理图见下图所示。其中：S1、S2为由微机控制的电子开关，RD为接地电阻，(为接地点位置，E为转子电压。4个降压电阻R，一个测量电阻R1。当S1闭合，S2断开时（状态1），在R1上测得电压为U1，S1断开，S2接通时（状态2）在R1上测得电压为U2。△U=U1-U2。接地电阻和接地位置计算公式如下：

计算接地位置并记忆，是为判断转子两点接地作准备的。为防止保护误动及计算溢出，特设启动判据：E > 50V。

当RD小于或等于接地电阻整定值时，经延时发转子一点接地信号或作用于跳闸。

在单元管理机上可实时显示转子接地电阻值和接地位置。

b 技术指标

① 接地电阻高定值整定范围：1~50k(，整定误差不超过(5%；

② 接地电阻低定值整定范围：0.1~20k(，整定误差不超过(5%；

③ 接地电阻高定值延时整定范围：1.0~10s，整定误差不超过(5%；

④ 接地电阻低定值延时整定范围：1.0~10s，整定误差不超过(5%。

c 整定计算

① 接地电阻整定值取决于正常运行时转子回路的绝缘水平；

② 接地电阻高定值可整定为10k(及以上延时(4~10s)动作于发信号；

③ 接地电阻高定值可整定为10k(以下延时(1~4s)动作于发跳闸。

d 定值整定清单

3．2转子两点接地保护

该功能是在一点接地保护的基础上实现的。当接地位置的变化量大于某一定值时，则认为发生了两点接地，保护瞬时跳闸：

3．3 定子接地零序电压保护

定子零序电压保护反应发电机定子接地引起的零序电压，基波零序电压保护发电机85%~95%的定子绕组单相接地，三次谐波零序电压保护发电机中性点附近定子绕组的接地，两部分共同完成发电机100%定子绕组单相接地保护，可由控制字选择发信号或跳闸。

基波零序电压保护反应发电机零序电压的大小，零序电压取自发电机中性点TV，如中性点无TV，用机端TV的开口三角绕组零序电压。

三次谐波定子接地保护由以下两种判据组成：

（1）三次谐波电压比较式，动作方程为：

U3T/U3N》K3W     式中：U3T为当前测量的机端零序电压的三次谐波电压值，U3N为当前测量的中性点三次谐波电压值，K3W为两者的比值整定值，其中机端零序电压由机端三相电压软件合成。如无中性点零序电压TV，则三次谐波零序电压不能完成。

（2）三次谐波电压比值变化量保护，动作方程如下：

U3T/U3N-U3T（P）/U3N（P）》0.125

式中: U3T（P）、U3N（P）为保护启动前测量的机端和中性点零序三次谐波的记忆值，发电机正常运行时其两者的比值变化很小，并且变化缓慢，在中性点附近发生接地时此判据能可靠灵敏动作。

定子接地保护原理框图

第五章 辅助类

一、NCR641备自投及分段保护测控装置

NCR641适用于110kV及以下电压等级的进线开关，内桥开关及主变两侧开关的自投装置，也可选择带备自投的自适应功能；可集中组屏，也可在开关柜就地安装。

本装置内含有母联开关保护和其开关操作回路，具有三段式相电流保护，适用于110kV及以下电压等级系统。

（一）．功能说明:

1．NCR641备用电源自动投入保护装置的作用是当工作电源消失后，自动地将备用电源投到工作母线上(进线备自投)，以使连接在工作母线上的负荷仍能正常运行；或者是两段进线同时投入运行，当某段PT出现不合格时，则将不合格端PT的进线断路器跳开，随后合上母联开关（母联备自投）。

另外，如果当那侧不合格端PT的进线电源恢复时（可通过检测进线电压或者带电显示器的接点），备自投将自动跳开母联开关，合上该侧进线开关（备自投自适应方式）；本装置有母线互备和进线互备以及自适应三种方式。         备自投接线系统示意：

2．母联电流保护(速断、过流)（原理同线路PSPL-8641）

3．测控功能:

1）遥测：两段母线的线电压（U1ab、U1bc、U2ab、U2bc），两条进线的线电压（U1x、U2x），两条进线的电流（I1、I2），母联保护（IA，IB，IC）及测量电流（Ia，Ic）。

2）遥信：开入3为进线 1 开关合闸位置，开入4为进线2开关合闸位置，开入7备自投闭锁信号；母联控制回路断线、保护动作信号、PT断线信号、操作机构故障信号等。

3）遥控：母联开关遥控跳、合；手动和遥控互为闭锁，互为切换。

4．辅助功能：

1）异常告警：电源消失或自检出错（ROM,RAM,EPROM定值检验出错），闭锁开出继电器。

2）控制回路断线：由外部引入开关量。

3）遥控：装置可接受遥控命令对母联开关实行远方跳、合控制。

4）事件记录：可以记录不低于60次的各项事件数据，并可传送到管理系统或监控系统。

5）故障录波：可以保存不低于事故发生时的电流电压波形100个。

（二）．技术参数:

１．电流速断保护:

电流元件：整定范围 0.00～100.00Ａ，整定级差０.０１Ａ

２．过电流保护:

电流元件：整定范围0.00～100.00Ａ， 整定级差0．0１Ａ

时间元件：整定范围0.00～10.00Ｓ，  整定级差 0．0１Ｓ

3．母线无压门槛值:整定范围：0～120.00V，  整定级差0.01V

4．母线有压门槛值:整定范围：0～120.00V，   整定级差0.01V

5． 进线无压门槛值:整定范围：0～120.00V，  整定级差0.01V

6．进线有压门槛值:整定范围：0～120.00V，   整定级差0.01V

7．线路无流门槛值：整定范围0.00～6.00Ａ， 整定级差0.01Ａ

8. 备自投方式一分进线延时: 时间元件：整定范围0.00～10.00Ｓ，   整定级差 0．0１Ｓ

备自投方式二分进线延时: 时间元件：整定范围0.00～10.00Ｓ，   整定级差 0．0１Ｓ

备自投方式三分进线延时: 时间元件：整定范围0.00～10.00Ｓ，   整定级差 0．0１Ｓ

备自投方式四分进线延时: 时间元件：整定范围0.00～10.00Ｓ，   整定级差 0．0１Ｓ

9. 备自投合开关延时: 时间元件：整定范围0.00～10.00Ｓ，   整定级差 0．0１Ｓ

（三）．保护原理:

NCR641型：（常规型：进线、母联备自投）

方式一（进线备自投）：（进线1合位，母联合位，进线2分位）

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．进线1电源正常（两段母线PT合格，实际为同一PT），且开关合位；

2．母联开关合位；

3．进线2开关分位；

4．备自投检测到进线1合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投没有检测到进线2合位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充完”；当进线1母线失压时，则延时后跳开进线1开关（6号继电器出口，C13、C14接线端子）；

经过延时后合上进线2开关（7号继电器出口，C15、C16接线端子）。

说明：检进线有压“投”若选择“投”，进线2有压才能充电。

方式二（进线备自投）：（进线1分位，母联合位，进线2合位）

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．进线1开关分位；

2．母联开关合位；

3．进线2电源正常（两段母线PT合格，实际为同一PT），且开关合位；

4．备自投没有检测到进线1合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投检测到进线2合位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充完”；当进线2母线失压时，则延时后跳开进线2开关（8号继电器出口，C17、C18接线端子）；

经过延时后合上进线1开关（5号继电器出口，C11、C12接线端子）。

说明：检进线有压“投”若选择“投”，进线1有压才能充电。

方式三(母联备自投)：（进线1合位，母联分位，进线2合位）

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．进线1电源正常（I段母线PT合格），且开关合位；

2．母联开关分位；

3．进线2电源正常（II段母线PT合格），且开关合位；

4．备自投检测到进线1合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投检测到进线2合位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充完”；当进线1母线失压时，则延时后跳开进线1开关（6号继电器出口，C13、C14接线端子）；

经过延时后合上母联开关（4号继电器出口，C9、C10接线端子）。

方式四(母联备自投)：（进线1合位，母联分位，进线2合位）

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．进线1电源正常（I段母线PT合格），且开关合位；

2．母联开关分位；

3．进线2电源正常（II段母线PT合格），且开关合位；

4．备自投检测到进线1合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投检测到进线2合位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充完”；当进线2母线失压时，则延时后跳开进线2开关（8号继电器出口，C17、C18接线端子）；经过延时后合上母联开关（4号继电器出口，C9、C10接线端子）。

备自投的种类比较多，还有以下几种情况：

情况一：此种情况下选择NCR641A型

单母线，有母线PT；两条进线，进线有PT，无母联；

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．母线PT电压合格；

2．进线1开关合位；且进线1 PT电压合格；

3．进线2开关分位；且进线1 PT电压合格；

4．备自投检测到进线1合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投检测到进线2分位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充完”；当母线失压时，且进线1 PT失压，则延时后跳开进线1开关（6号继电器出口，C13、C14接线端子）；经过延时后合上进线2开关（7号继电器出口，C15、C16接线端子）。

情况二：此种情况下选择NCR641B型

单母线，有母线PT；两条进线，无进线PT，无母联；

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．母线PT电压合格；

2．进线1开关合位；

3．进线2开关分位；

4．备自投检测到进线1合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投检测到进线2分位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充完”；当母线失压时，则延时后跳开进线1开关（6号继电器出口，C13、C14接线端子）；经过延时后合上进线2开关（7号继电器出口，C15、C16接线端子）。

情况三：此种情况下选择NCR641C型

单母线，无母线PT；两条进线，有进线PT，无母联；

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．进线1 PT电压合格；进线2 PT电压合格；

2．进线1开关合位；

3．进线2开关分位；

4．备自投检测到进线1合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投检测到进线2分位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充完”；当进线1 PT失压时，且进线2 PT电压合格，则延时后跳开进线1开关（6号继电器出口，C13、C14接线端子）；经过延时后合上进线2开关（7号继电器出口，C15、C16接线端子）。

情况四：此种情况下选择NCR641D型

两台主变，一台工作，另外一台作为备用

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．工作主变低压侧母线 PT电压合格；高压侧 PT电压合格（相当进线PT）；

2．工作主变高低压侧开关合位；

3．备用主变高低压侧开关分位；

4．备自投检测到工作主变合位信号（高低压侧常开接点串联接入开入量3）

5．备自投检测到备用主变分位信号（高低压侧常开接点串联接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充完”；当母线电压 PT失压时，且高压侧 PT电压也失压，则延时后跳开进线1开关（3号继电器出口，C7、C8接线端子；4号继电器出口，C9、C10接线端子）；经过延时后合上备用主变开关（7号继电器出口，C15、C16接线端子；8号继电器出口，C17、C18接线端子）。

情况五：此种情况下选择NCR641E型 （厂用变备自投）

有三台工作变压器，一台备用变压器，任何一台工作变失压，则投入备用变压器。当备用变压器投入后，则备自投不再动作。

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．三台工作变压器 PT电压（进线或母线）合格；

2．三台工作变开关合位（三台工作变常开接点串联接入）；

3．备用变开关分位；

4．备自投检测到三台工作变合位信号（常开接点串联后接入开入量3）

5．备自投检测到备用变分位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有检测到备用变信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充完”；当三台工作变任何一台 PT失压时，则延时后跳开对应的失压工作变开关；经过延时后合上备用变开关（7号继电器出口，C15、C16接线端子）。

说明：1、备自投常用的种类基本上就是以上几种情况，特殊的种类可以根据工程做。

2、分段保护功能及原理请参考NCR611线路保护。

二、NCR642备自投及分段保护测控装置

NCR642型：（自恢复型：进线自适应备自投）

方式一：（主进线合位，母联合位，备用进线分位）

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．主进线电源正常（两段母线PT合格），且开关合位；

2．母联开关合位；

3．备用进线开关分位；

4．备自投检测到主进线合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投没有检测到备用进线合位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充电”；当主进线母线失压时，则延时后跳开主进线开关（6号继电器出口，C13、C14接线端子）；

经过延时后合上备用进线开关（7号继电器出口，C15、C16接线端子）。

说明：保护功能内设定了：检进线有压“投”或者“退”；如果投入，备用进线有压才能充电。

方式二：（主进线电压恢复时自动切换后投入）

当检测到主进线电源恢复时（主进线的进线PT有电压），则备自投动作如下：

经过延时：动作8号继电器（跳开备用进线）；再经过延时，动作5号继电器（合主进线）；

方式三：（进线1电压恢复时自动投入）

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．进线1电源正常（I段母线PT合格），且开关合位；

2．母联开关分位；

3．进线2电源正常（II段母线PT合格），且开关合位；

4．备自投检测到进线1合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投检测到进线2合位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充电”；当进线1母线失压时，则延时后跳开进线1开关（6号继电器出口，C13、C14接线端子）；经过延时后合上母联开关（4号继电器出口，C9、C10接线端子）。

（自恢复）当检测到进线1电源恢复时（进线1的进线PT有电压），则备自投动作如下：

经过延时：动作3号继电器（跳开母联，C7、C8接线端子）；

再经过延时，动作5号继电器（合进线1，C11、C12接线端子）；

方式四：（进线2电压恢复时自动投入）

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．进线1电源正常（I段母线PT合格），且开关合位；

2．母联开关分位；

3．进线2电源正常（II段母线PT合格），且开关合位；

4．备自投检测到进线1合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投检测到进线2合位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充电”；当进线2母线失压时，则延时后跳开进线2开关（8号继电器出口，C17、C18接线端子）；

经过延时后合上母联开关（4号继电器出口，C9、C10接线端子）。

（自恢复）当检测到进线2电源恢复时（进线2的进线 PT有电压），则备自投动作为：

经过延时：动作3号继电器（跳母联，C7、C8接线端子）；

再经过延时，动作7号继电器（合进线2，C15、C16接线端子）；

装置引入二段母线电压，用于有压、无压判别。每个进线开关各引入一相电流，是为了防止PT三相断线后造成分段开关误投，也是为了更好地确认进线开关已跳开。

备自投的种类比较多，还有以下几种情况：

情况一：此种情况下选择NCR642A型

单母线，有母线PT；两条进线，进线有PT，无母联；

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．母线PT电压合格；

2．进线1开关合位；且进线1 PT电压合格；

3．进线2开关分位；且进线1 PT电压合格；

4．备自投检测到进线1合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投检测到进线2分位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充完”；当母线失压时，且进线1 PT失压，则延时后跳开进线1开关（6号继电器出口，C13、C14接线端子）；经过延时后合上进线2开关（7号继电器出口，C15、C16接线端子）。

当进线1 PT电压合格时，则备自投跳开进线2开关，合上进线1开关。

情况二：此种情况下选择NCR642B型

单母线，无母线PT；两条进线，有进线PT，无母联；

备自投充电的条件是：（只有充电完成后备自投才能动作）

1．进线1 PT电压合格；进线2 PT电压合格；

2．进线1开关合位；

3．进线2开关分位；

4．备自投检测到进线1合位信号（常开接点接入开入量3）

5．备自投检测到进线2分位信号（常开接点接入开入量4）

6．备自投不闭锁；（开入量7没有信号接入）

满足上六个条件时，备自投充电，15秒后充电完成；充电完成后在保护液晶上显示“充完”；当进线1 PT失压时，且进线2 PT电压合格，则延时后跳开进线1开关（6号继电器出口，C13、C14接线端子）；经过延时后合上进线2开关（7号继电器出口，C15、C16接线端子）。

说明：分段保护功能及原理请参考NCR611线路保护。

三、NCR651单母线PT保护测控装置

1．适用范围

NCR651适用于110kV及以下电压等级的单母线PT的测量、保护等。

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.1 母线接地告警（开口三角电压）

2.1.1 PT断线告警

2.1.2 PT失压告警

2.1.3 过电压（出口可跳进线开关）

2.1.4 低电压（出口可跳进线开关）

2.1.5 过频率（出口可跳进线开关）

2.1.6 低频率（出口可跳进线开关）

2．2 辅助功能

故障录波；

2．3测控功能

Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、3Uo、f等电气量。

2．4遥控功能

电动刀闸的遥控分闸、遥控合闸；

2．5 通讯方式

2.5.01 485通讯；

2.5.02 CAN网（或485备用口）；

2.5.03 以太网；

四、NCR652母线PT并列保护测控装置

1．适用范围

NCR652适用于110kV及以下电压等级的双母线PT的测量、保护、并列等。并可实现同等电压的两段PT并列。

若需要计量PT也并列，则型号为NCR652A；

对于不同电压等级的单母线PT，保护测控2段母线型号为NCR652B；

对于不同电压等级的单母线PT，保护测控3段母线型号为NCR652C；

2．主要功能

2．1保护功能（可分别投/退）：

2.1.1 母线接地告警（开口三角电压）

2.1.1 PT断线告警

2.1.2 PT失压告警

2.1.3 PT切换（手动、自动切换）

2.1.4 过电压（出口可跳进线开关）

2.1.5 低电压（出口可跳进线开关）

2．2 辅助功能

故障录波；

2．3测控功能

Uab1、Ubc1、Uca1、3Uo1、f1；Uab2、Ubc2、Uca2、3Uo2、f2等电气量。

Uab1、Ubc1、Uca1、3Uo1；Uab2、Ubc2、Uca2、3Uo2；Uab3、Ubc3、Uca3、3Uo3等电气量。

2．4遥控功能

电动刀闸的遥控分闸、遥控合闸；

2．5 通讯方式

2.5.01 485通讯；

2.5.02 CAN网（或485备用口）；

2.5.03 以太网；

3．保护原理：

3．1装置具有PT断线检查功能，可通过保护功能投退；判据如下：

1） 三相电压矢量之和大于PT断线电压设定值；

2） 零序电压采入值小于PT断线电压定值

满足上述两个条件后延时10秒报母线PT断线，发运行异常告警信号。

3．2 PT失压 ：装置具有PT失压检查功能，可通过保护投退设定。判据如下：

任二相线电压都小于PT失压电压定值

满足上述条件后延时10秒报母线PT失压，发运行异常告警信号。

3．3 PT并列：装置具有PT并列功能，可通过保护投退，判据如下：

1）两段PT的隔离开关有一个不在位；

2）PT并列信号开入；

3）手动直接并列（不满足闭锁条件）

满足上述条件中任何一个条件，PT并列出口，并发事件信号。

五、NCR601A/B通信管理总控装置

1．适用范围

本装置主要用于保护装置的通讯集中控制，以及与相关的自动化设备通讯。对于一般的变电站、水电站可以不使用此装置，通过多串口卡而直接通讯，大大减少用户的成本。

NCR601A/B通讯管理总控装置是NCR600变电站综合自动化系统的重要组成部分,它以32位dsp为核心处理器，与变电站内的保护和测控单元通过串口进行通信。通讯管理总控装置与保护或测控单元的通信单元之间采用标准通信规约，对远方提供最多8个异步串行通信口。串行通信口与站内其它装置或远方通信的接口可以是隔离的RS-232接口也可以是隔离的RS-422、RS-485，甚至是内置的MODEM。根据现场需要用户也可以定制其它的接口，如长线驱动，光纤接口等。串行口的通信规约也可以根据现场的实际需要进行配置,并可根据用户要求单独进行特殊规约的开发 。

2 技术参数

2.1 额定参数

2.1.1 以太网屏蔽双绞线

通信距离：100m单段（可通过适当手段进行延长）

通信速率：10Mbit/s

2.1.2 串行通信口

8个串行通信口

通信速率 300 bit/s-64000bit/s 可调

完成与主站通信或站内其它串行设备通信

2.1.3 功率损耗

在额定负载下，装置所消耗的功率，交流不大于30VA，直流不大于30W

第六章  NCR600变电站（发电厂）综合自动化后台监控系统

1 系统概述

NCR600型变电站（发电厂）综合自动化后台监控系统是南瑞国继公司在多年继电保护、监控和综自产品之技术精华，该系统采用分布式架构，基于成熟的Windows98/2000/XP操作系统和先进的计算机控制技术及通信技术平台上，实现对变电站和发电厂的监测、控制、调节、保护和远动功能。系统面向集控中心、发电厂和变电站当地的控制和管理。具有：数据采集与处理功能、统计计算功能、画面及图形显示功能、报表显示/打印功能、时间记录功能；可一体化集成的五防监控功能、视频监控功能及温升监测管理功能等。与上一级变电站集控中心或调度中心的自动化系统中控制系统通信，上传变电站辖区内的电网运行数据，并执行上级系统下传的控制命令。

2系统性能

2.1 数据更新

重要遥测更新周期＜１Ｓ

一般遥测更新周期＜２Ｓ

次要遥测更新周期＜４Ｓ

2.2 事故时遥信变位传送时间＜１Ｓ

2.3 事故推画面时间＜１Ｓ

2.4 事件顺序记录（ＳＯＥ）站间分辨率＜２ｍｓ

2.5 遥控遥调命令传送时间＜１Ｓ

2.6 画面调用实时响应时间＜２Ｓ

2.7 画面实时数据刷新周期＜２Ｓ

2.8 遥信处理正确率：100％

2.9 遥控遥调正确率：１００％

2.10 系统可用率＞９９％

2.11 通讯速率：150X倍（X=1，2，4，8，16，32，64）dB

2.12 无故障时间ＭＴＢＦ＞30000小时

3 系统功能

3.1 数据采集和处理

以ＣＤＴ方式采集变电站实时运行信息，包括常规ＲＴＵ信息和保护信息。

可采集的信息有：

ａ. 模拟量包括频率、电压、电流、有功功率、无功功率、温度等。

ｂ. 状态量包括开关、刀闸、事故总信号、保护信号、变压器分接头位置等。

ｃ. 脉冲电度量。

ｄ. 事件顺序记录。

ｅ. 保护装置发送的测量值及定值。

ｆ. 保护装置发送的故障动作信息。

ｇ. 保护装置发送的自诊断信息。

ｈ. 保护装置发送的跳闸报告、跳闸波形等。

实时信息

ａ. 遥信变位处理

ｂ. 合理性检查

ｃ. 电量处理

ｄ. 事件顺序记录处理

ｅ. 保护信息处理

3.2 计算量处理和特殊操作

提供以下标准计算供用户选择使用

ａ. 根据有功功率、无功功率、电压、电流其中三个已知量，求另一个未知量和功率因数。

ｂ. 模拟量库、统计库、累计库加减乘除计算。

代路处理：当线路检修旁路代路时，自动将旁路的有功、无功、电流等值代替检修线路的值并登录代路表。

统计指定值：早峰、晚峰、早谷、晚谷、日最大值、日最小值等。

统计主变分接头调整次数、电容器组投入时间、投切次数、投入率和高峰投入时间。

3.3 遥测量越限监视

a. 对系统中的重要测量值和计算进行越限监视。

b. 采取延时和死区来防止运行值在限值附近而频繁报警。

c. 累计不合格时间和次数，供计算合格率。

d. 异常发生、恢复时进行报警处理。

４ 报警处理

a. 报警表

（ⅰ）工况记录表

（ⅱ）遥信变位记录表

（ⅲ）遥信异常记录表

（ⅳ）事件顺序记录记录表

（ⅴ）保护故障动作记录表

（ⅵ）保护自诊断信息记录表

b. 报警源定义

（ⅰ）遥信状态变化

（ⅱ）遥测值异常发生

（ⅲ）远动设备状态变化

（ⅳ）与总控装置通信故障

c. 报警选择

（ⅰ）报警行显示

（ⅱ）闪光及定时自动停止闪光显示

（ⅲ）音响

（ⅳ）自动推画面

（ⅴ）登录工况记录并存档

（ⅵ）登录遥信记录表，并存档

（ⅶ）登录遥测异常记录表，并存档

（ⅷ）引起事故追忆

５ 事故追忆，追忆再现

记录事故前Ｍ帧，后Ｎ帧的ＳＣＡＤＡ数据的所有内容及过程中的事故内容，Ｍ及Ｎ由用户自定义，是否需要此功能用户也可选择。

６ 图元编辑功能

具有丰富的图元种类，主要完成各种类型的画面生成、修改。

７ 图形显示操作功能

全图形高分辨率画面显示、多窗口技术、各应用的操作，响应各应用返回的消息，响应各应用的要求。

８ 报表系统

（ⅰ）提供制表软件包，供用户生成各种数据报表。

（ⅱ）定时打印、召唤打印表。

9 技术参数

| 序号 | 名称 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流工作电源 | 200—250 V额定工作及出口 |  |
| 2 | 直流控制电源 | 165V 以上跳闸正常 | -20%，+10% |
| 3 | 额定交流电流 | 5A或1A | 按要求选择 |
| 4 | 额定交流电压 | 100V/57.7V | 相最大120V |
| 5 | 频率 | 50HZ | 特殊60Hz |
| 6 | 频率精度 | ±0.01HZ |  |
| 7 | 直流功率消耗 | 正常＜10W，跳闸＜15W | 低功耗 |
| 8 | 交流电流功率消耗 | ＜0．5VA/相（In=5A） |  |
| 9 | 交流电压功率消耗 | ＜0．5VA/相 |  |
| 10 | 工作环境温度 | -45～+60℃ |  |
| 11 | 海拔高度 | 不低于4000米 |  |
| 12 | 系统可用率 | >99.95% |  |
| 13 | 系统平均无故障时间 | >380000小时 |  |
| 14 | 保护电流误差 | ≤0.4% |  |
| 15 | 母线电压误差 | ≤0.4% |  |
| 16 | 测量电流 | ≤0.2% |  |
| 17 | 有功功率误差 | ≤0.5% |  |
| 18 | 无功功率误差 | ≤0.5% |  |
| 19 | 遥测的综合误差 | ＜0.5% |  |
| 20 | 遥控正确率 | 100% |  |
| 21 | 遥信采集率 | 100% |  |
| 22 | 模拟量在数据库中的更新时间 | ≤1.0S |  |
| 23 | 开关量在数据库中的更新时间 | ≤1.0S |  |
| 24 | 站内事件顺序（SOE）分辨率 | ≤2ms |  |
| 25 | 画面调用响应时间 | ≤2S |  |
| 26 | 遥测量越区传送时间 | ＜2S |  |
| 27 | 通讯误码率 | ＜-10db |  |
| 28 | 通讯速率 | 300*2*N | N=1-5 |

6 NCR600型变电站（发电厂）综合自动化系统设计选型对照表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后台监控主机(工业级) | 参数根据实际工程情况配置 | 如系统和保护后台监控系统一体化，此类设备则不需要。 |
| 2 | 液晶显示器(工业级) |  |  |
| 3 | 激光打印机（A3或A4） |  |  |
| 4 | 报警装置 |  |  |
| 5 | 后台监控系统软件 | NCR600A | 单机系统 |
| 6 |  | NCR600B | 双机热备用系统 |
| 7 | UPS不间断电源装置（选配） | 5KVA | 待机时间根据工程情况而定 |
| 8 | 在线式逆变电源装置（选配） | 5KVA | 电力专用，正弦波 |
| 9 | 监控桌椅 | 带座椅 | 座位数量根据工程情况而定 |

第七章  NRWF2000微机五防监控系统

1 系统概述

NRWF2000型微机五防系统由防止电气误操作装置、计算机、打印机等组成。（系统的基本配置见图1.1。）该系统既可与变电站自动化系统合为一体，共用一台主机，也可相对独立。
    当五防与监控分机运行时，需增配五防主机、打印机、鼠标及UPS电源等设备，五防主机与监控主机或数据采集系统RTU以串口或以太网络相互连接；系统还可直接由五防模拟屏代替五防主机实现操作票预演、下票的功能。
    五防主机或五防模拟屏通过接收数据采集系统RTU或PPRR监控主机的实遥信，及通过电脑钥匙回送虚遥信的状态，使五防主机、五防模拟屏的一次系统运行图与当前的实际运行状态相一致。
   NRWF2000型微机五防系统是计算机及网络通信技术应用于变电站自动化的结果。
    系统通过软件将现场大量的二次闭锁回路变为电脑中的五防闭锁规则库，实现了防误闭锁的数字化，并可以实现以往不能实现或者是很难实现的防误功能，结合新的针对“防走空程”设计的软硬件的配合，它是电气设备防误闭锁技术的最新技术和飞跃。

图1.1

该系统是在总结原有五防系统的基础上，再集众家之所长，重新开发出的一套具有较高技术水平的五防系统。在系统的硬件结构上，目前各发电厂、变电站主要采用电磁闭锁装置和机械程序闭锁装置来防止电气误操作的发生，但由于这两种闭锁装置都不能从根本上防止误操作事故的发生，且它们均属于单一功能的五防装置，没有和监控系统或数据采集系统有机的联系起来，无法实现实时信息资源共享，但此套系统的硬件结构有效的防止了上述弊端，并且工艺合理、安装灵活方便、使用安全可靠。软件的功能具有人性化、实用化。
2 系统特点

2.1 五防软件闭锁、规则判断、智能开票溶为一体，充分利用硬件和软件资源，降低了系统的费用，提高了系统的性能。
      2.2 可用五防模拟屏替代五防主机，使操作票的预演、下票更加准确、直观。
      2.3 电脑钥匙采用步进电机的正反旋转控制可否开锁，克服了继电器吸合行程短，控制不可靠，功耗大等缺点。
      2.4 锁编码采用光电读取技术，使锁与钥匙无电气连接，可靠性高，安全方便。
      2.5 直控式防误锁具有状态检测功能，对具体开关、刀闸的操作其状态的变化可通过电子或机构反映出来，可从根本上解决开锁后漏操作、操作不到位的问题。
      2.6 采用主机对时、操作记录时间技术，记录每步操作的时间，并返回计算机供以后对操作过程进行分析、评估。
      2.7 充电通信控制器与电脑钥匙及主机之间通信采用先进的USB接口技术，充电通信控制器在不需要外接电源的情况下对电脑钥匙实行智能化充电，不需人为干预。
      2.8 电脑钥匙系统采用3.6V低电压电源供电，所有集成IC全是低功耗芯片，结合系统独特的软件节电技术的应用，大大的延长了电池的使用寿命。

3 五防范围

五防操作内容包括以下五个部分：

3.1 防止带负荷分合刀闸（或推拉小车）

3.2 防止误入带电隔离区间

3.3 防止误分合开关

3.4 防止带电挂接地线（合地线刀闸）

4.5 防止带地线合开关（合刀闸）

4 五防硬件部分

4.1  NRWF2105通讯控制器：

NRWF2105充电通信控制器是一座连接于下票系统与电脑钥匙之间的桥梁。根据和下票设备的连接接口的不同，分有RS232外接电源型（A型）、USB接口型（B型）。

其作用主要是：

1、负责对电脑钥匙进行智能化充电；

2、将下票设备有线连接的数据传输方式转为与电脑钥匙的无接触的IrDA高速红外式数据传输；

3、存放电脑钥匙。

4.2  NRWF2100电脑钥匙

NRWF2100电脑钥匙是一套多功能五防电脑钥匙。用于接收下票设备发出的操作票，然后按照操作票的内容依次对电气回路锁和机械编码锁进行解锁操作。若实际操作与电脑钥匙提示不符，电脑钥匙将强制闭锁并发出语言提示。

4.3  NRWF2128万能钥匙

NRWF2128万能钥匙是用来开启电气锁（含机械锁）的钥匙，一般每套锁配置6－10把即可。

将万能钥匙插入各种刀闸锁、网门锁程序接地锁等包括户内户外锁芯孔中，可进行任意的解锁操作。

4.4  NRWF2121电气编码锁

电编码锁：用于现场就地操作的断路器、电动隔离开关、电动接地刀闸的闭锁。

电编码锁在电气原理上相当于一个常开节点，被串入到相应的电气操作回路中。

4.5  NRWF2122刀闸锁套件

分闸时，将钥匙在标有合位的位置槽处插入，钥匙向顺时针方向转动，使钥匙上的刻线与锁体上的刻线对齐，拔出锁销，操动开关手柄；分闸后，锁销自动复位，钥匙继续向顺时针方向转动到位，从标有分闸的位置槽中取出钥匙，即锁住。

合闸时，将钥匙在标有分字的位置槽处插入，钥匙向逆时针方向转动，使钥匙上的刻线与锁体上的刻线对齐，拔出锁销，操作开关手柄；合闸后，钥匙继续向逆时针方向转动到位，从标有分闸的位置槽中取出钥匙，即锁住。

4.6  NRWF2125接地桩套件

挂接地线时将钥匙插入锁芯孔，转动后取出钥匙，使锁体上的孔，与锁中的活动塞上的孔能对穿，将接地线上的接地棒插入锁具上接地孔中，然后将螺钉拧紧。

拆接地线时，将接地锁上紧固螺钉旋松，拆除接地棒后，再把接地线拆除，将钥匙插入锁芯孔，转动后使锁体上的孔，不能与锁中活动塞上的孔对穿，取出钥匙，才能进行下一步操作该锁主要用于户外设备。

4.7  NRWF2126接地线头

接地线头主要是连接接地元件与大地直接地连线。

4.8  NRWF-928网门闭锁

开门时，将钥匙插入网门锁的锁孔中，钥匙向顺时针方向转动到位，取出钥匙开网门。

关门时，将钥匙插入网门锁的锁孔中，关好门，钥匙向逆时针方向转动到位，取出钥匙即锁住。

5 技术参数

5.1 NRWF2121型电气回路锁
   外壳：ABS工程塑料；                   最大受压力：不小于50 kg；
   寿命：20000次；                       开锁要求推力：2牛顿；
   抗电强度：1500伏；                    允许最大电流：10A；
   温度范围：-50℃~+80℃；               外形尺寸(mm)：85×32×35；
   机械材料：黄铜；                        防锈处理：镀铜镀镍再镀铬；
   重量：150g。
5.2 NRWF2122型固定锁 [分左（A型）、右（B型）推两种方式]
   外壳：铝合金；                          最大受压力：不小于200 kg；
   寿命：20000次；                       开锁要求推力：2牛顿；
   抗电强度：1500伏；                    温度范围：-50℃~+80℃；
   外形尺寸(mm)：105×32×35；          机械材料：黄铜；
   防锈处理：镀铜镀镍再镀铬；              重量：450g。
5.3 NRWF2123型挂锁
   外壳：铝合金；                          最大受压力：不小于200 kg；
   寿命：20000次；                       开锁要求推力：2牛顿；
   抗电强度：1500伏；                    温度范围：-50℃~+80℃；
   外形尺寸(mm)：60×95×25；           锁环：黄铜；
   防锈处理：镀铜镀镍再镀铬；              重量：250g。
5.4 NRWF2124型锁销
   抗拉强度：300牛顿；                    抗剪强度：300牛顿；
   抗冲强：10 kg；                        寿命：15000次；
   材料：电解铜及钢材；                    外形尺寸(mm)：55×Φ25；
   防锈处理：镀铜镀镍再镀铬；              重量：150g。
5.5 NRWF2125型地线桩
   抗拉强度：550牛顿；                    抗剪强度：550牛顿；
   抗冲强：10 kg；                        寿命：15000次；
   材料：电解铜及钢材；                    外形尺寸(mm)：100×40×30。
5.6 NRWF2126型地线头
   抗拉强度：550牛顿；                    抗剪强度：550牛顿；
   抗冲强：10 kg；                        外形尺寸(mm)：85×Φ55；
   寿命：15000次；                       材料：电解铜；
   抗冲击电流：35KA。
5.7 NRWF2127型验电器
   外壳ABS工程塑料；                     最大受压力：不小于50 kg；
   寿命：20000次；                       抗电强度：1500伏；
   温度范围：-50℃~+80℃；               尺寸(mm)：92×50×45；
   重量：150g。
5.8 NRWF2128型万能钥匙
   扭距：100牛顿/米；                     抗冲击力：50 kg；
   寿命：20000次；                       尺寸(mm)：70×Φ12；
   材料：铜材。
5.9 NRWF2129型网门锁扣
   抗剪切力：100 kg；                     抗冲击力：50 kg；
   寿命：20000次；                       尺寸(mm)：50×30×28；
   材料：钢材。
5.10 NRWF2130型状态检测器
   外壳ABS工程塑料；                     最大受压力：不小于50 kg；
   寿命：20000次；                       温度范围：-50℃~+80℃；
   尺寸(mm)：92×50×45；                重量：100g。

6 NRWF2000微机五防监控系统设计选型对照表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五防监控主机(工业级) | 参数根据实际工程情况配置 | 如系统和保护后台监控系统一体化，此类设备则不需要。 |
| 2 | 液晶显示器(工业级) |  |  |
| 3 | 激光打印机（A3或A4） |  |  |
| 4 | 报警装置 |  |  |
| 5 | 五防系统软件 | NRWF2000 | 1套/站 |
| 6 | 操作票专家系统软件 | NRWF2001 | 1套/站 |
| 7 | 通讯控制器（含充电器） | NRWF2105 | 2套/站 |
| 8 | 电脑钥匙 | NRWF2100 | 2套/站 |
| 9 | 万能钥匙 | NRWF2128 | 数量根据实际工程情况配置 |
| 10 | 电气锁（回路锁） | NRWF2121 |  |
| 11 | 刀闸锁套件 | NRWF2122 |  |
| 12 | 接地桩套件 | NRWF2125 |  |
| 13 | 接地线头 | NRWF2126 |  |
| 14 | 验电器 | NRWF2127 |  |
| 15 | 网门闭锁 | NRWF2129 |  |
| 16 | 状态监测器 | NRWF2130 |  |
| 17 | UPS不间断电源装置（选配） | 5KVA | 待机时间根据工程情况而定 |
| 18 | 在线式逆变电源装置（选配） | 5KVA | 电力专用，正弦波 |
| 19 | 监控桌椅 | 带座椅 | 座位数量根据工程情况而定 |

第八章  NRHS600水电站综合自动化系统

1  系统概述

二十世纪九十年代，随着计算机和电力事业的蓬勃发展，对水电站自动化提出了越来越高的要求。 “无人值班（少人值守）”的工作自1994 年开展已过十年，并取得了很大的成绩，30 多个大中型水电厂已通过原国电公司组织的无人值班验收，电厂技术和管理水平大大提高，减人增效成果显著。但对于国内已建和正在建设的大批中小型水电站由于资金原因以及缺乏可供选用的性能价格比合适的自动化设备，其自动化水平的提高和“无人值班（少人值守）”的实现还有很多工作要做。

水电站自动控制功能包括机组的数据采集和顺序控制、励磁、调速、自动准同期等，以及各设备的保护，再加上风、水、气、油、厂用电等辅设系统，对实现无人值班有重大的意义。

NRHS600系列水电站微机综合发电控制系统就是在这样的背景下研制开发的，它是集计算机监控、数据采集与处理、顺序控制、励磁、调速、自动准同期、测速、功率调节、水机及电气保护等多项功能为一体的综合发电控制装置。PLC以及现场总线网络等先进技术，优化了系统结构，大大降低了投资成本，是中小型水电站自动化改造和建设的最优选择。

NRHS600系列水电站微机综合发电控制系统已经在国内云南、广西、四川、重庆、贵州、新疆、浙江、山东、湖南等多个省在运行；稳定的性能、可靠的质量、良好的服务得到了业主的一致肯定。

NRHS600系列水电站微机综合发电控制系统以其全新的理念和优越的结构、性能， 已经成为中、小型水电站的首选产品。

2  系统特点

该系统集多种功能于一体，采用分层分布式结构，模块化设计，以工业级微机为上位机，以可编程序逻辑控制器PLC、微机保护装置、智能采集与远传装置RTU（如智能电参数测量仪、温度巡检仪及其它的智能采集与远传装置）等构成当地控制测量单元LCU，以此作为下位机主体设备单元，这种配置极大地提高了该系统的灵活性和可靠性。NRHS600系列水电站微机综合发电控制系统具有以下特点：

2.1 水电机组自动化全面集成

在本系统中，数据采集与处理、顺序控制、励磁调节、转速调节、自动准同期、机组测速、功率调节、水机控制等多项功能集为一体。在结构上，做到独立与分散相结合。

一台发电机组的全部自动装置仅占两面屏，设备投资降低。由于各功能单元有机结合，其性能得到充分发挥，为“无人值班（少人值守）”创造了更好的条件。

2.2结构合理

NRHS600系统软硬件根据中小型电站的实际情况，采用控制理论中先进的分层分布式智能结构，整个系统层次清晰、结构灵活、实用性强、扩展方便、性能价格比高。

2.3现场总线技术

结合中小型水电站的特点，NRHS600采用现场总线技术实现模块的互连和信息共享，物理上仅需两根信号线。现场总线的应用，使得控制设备之间的互连变得很简单，大大节省设备之间的连接电缆，提高了可靠型。简化了工程设计和现场施工及调试工作，缩短了工期。

2.4强大的组态和调试软件

用户可以通过交互式软件方便地实现硬件配置、数据库生成和修改、顺控流程编制、参数设置、报警定义等组态工作。

2.5 开放式系统

既便于功能和硬件的扩充，又能充分保护用户的投资。分布式数据库及软件模块化、结构化的设计，使系统能适应功能的增加和规模的扩充；

2.6 扩展灵活

NRHS600系统的软硬件均采用模块化设计，可依据电站实际规模，灵活配置，并留有充足的备用和可扩充容量，该系统还能与调度系统联网通讯，实现更高层次上的扩展。

2.7 高度可靠的电源系统

每一功能结构均采用双路电源输入，各功能单元的电源互相独立。开入、开出、通讯等方面用到的所有辅助电源全部冗余配置。

3  系统功能

主控层为电站实时监控中心，负责全厂自动化功能、历史数据处理以及全厂的人机对话等。

3.1 其功能分配及实现

①全厂生产过程的运行参数的采集、处理；

②全厂生产过程的安全监视和实时报警；

③主设备运行状态的监视和主设备生产过程的远方控制；

④运行日志、电能量、故障次数、操作次数的统计和报表；

⑤主设备参数设置及修正；

⑥系统故障在线诊断；

⑦与上级部门通信及信息交流。

现地控制层所负责的是，本单元生产过程的实时数据采集及预处理、状态监视、调整和控制、操作以及与上位机的通信等 。功能分配及实现：

①本单元生产过程的实时数据采集及预处理；

②通过现地人机接口对本单元生产过程进行就地调整和控制、操作；

③对本单元生产过程历史事件进行记录；

④自诊断及自恢复；

⑤与上位机通信中断时独立报警；

⑥与励磁装置、调速器、微机保护装置以计算机通信接口方式交换信息；

⑦采集到的数据和信息传送给上位机，同时接受上位机的命令。

3.2 顺序控制操作

顺序控制操作功能可实现一键完成机组自动开机或停机、各种工况的转换、紧急停机，以及开关、刀闸、闸门以及各种辅助设备的操作。该功能还包括对操作闭锁条件的检查、操作受阻时的自动处理和操作记录。

3.3 自动准同期功能

能实现机组或线路开关的快速、准确、无冲击的自动准同期并网操作；支持多对象同期；能自动记录同期过程的波形。

3.4 励磁调节

通过连接的励磁柜，可实现自并励机组或带直流励磁机的同步发电机组的励磁调节控制功能。

3.5 调速功能

通过连接的的调速器柜，可实现对水轮发电机组的调速控制。调速单元采用变结构、变参数PID 调节算法，具有频率跟踪、负荷调节、导叶开度调节等控制功能。

3.6 有功功率和无功功率的自动闭环调节功能

可根据上位机或当地人机界面的P 、Q 设值，进行有功功率、无功功率的自动调节，并具有必要的有功功率、无功功率调节的保护、限制功能。

3.7 保护功能

综合自动化系统中中包括发电机、变压器和线路的电气事故保护及机组的温度过高、过速、蠕动、事故低油压等水机保护功能。

上述电气事故保护功能由保护单元完成；水机保护功能则分别由其他单元完成。

3.7.1 发电机保护部分

完整的发电机保护分三个单元：发电机差动保护、发电机后备保护、发电机接地保护；保护功能如下：

3.7.1.1发电机差动保护单元（详见相关说明书）

3.7.1.2 发电机后备保护单元（详见相关说明书）

3.7.1.3 发电机接地保护单元（详见相关说明书）

3.7.2 主变保护部分

完整的主变保护分三个单元：主变差动保护、主变高后备保护、主变低后备保护；保护功能如下：

3.7.2.1主变差动保护单元（详见相关说明书）

3.7.2.2 主变高/低后备保护单元（详见相关说明书）

3.7.3 线路保护单元（详见相关说明书）

3.7.4 站用变保护单元（详见相关说明书）

3.8 通信功能

综合控制装置配置了以太网接口和多个串行口，具有与上位机或其他智能设备通信的功能。

3.9 人机接口

通过液晶触摸屏可显示主要参数、状态和报警信息、并能输入控制和负荷调节命令。

3.10 自诊断

综合控制器各功能单元都具有智能自诊断功能，当出现硬件或软件故障时将产生自诊断和报警信息。

4  系统结构与配置

NRHS600系列水电站微机综合发电控制系统既可作为发电机组LCU（现地控制单元）也可作为开关站/公用设备LCU 或坝区/闸门LCU，与上位机和网络设备共同组成一套完整的水电厂计算机监控系统。

其中各LCU 的功能单元可以根据需要配置。当地人机接口单元可选配 6 英寸或10 英寸液晶触摸屏。

典型配置各个模块配置说明：

12 路模拟量输入（量程：0mA～20mA/0V～5V）

12 路RTD 输入

36 路开关量输入模块。32 路开关量空接点输入，负逻辑，采样电平DC24V 。

64 路开关量输入模块。64 路开关量空接点输入，负逻辑，采样电平DC24V 。

36 路开关量输出模块32 路光隔输出，负逻辑，负载电平DC24V 。

带开出返读功能，具有开出电源自动投切功能。

根据各项目具体要求以上配置可做相应调整。

5  主要技术指标

5.1 电源

交流/直流220V 或110V，允许偏差+20%，-15%。

5.2 工作环境

海拔高度：≤5000 米

环境温度：0 °C ～50 °C

相对湿度：20%-90%（无凝结）

振动：振动频率在10Hz～150Hz 范围内,加速度幅度值≤10.0 m/s

5.3 绝缘电阻

交流回路外部端子对地的绝缘电阻不小于10MΩ

不接地直流回路对地的绝缘电阻不小于1MΩ

5.4 介电强度

500V 以下,60V 以上端子与外壳间应能承受2000V,1min

5.5 开关量输入

事件分辨率：＜5mS

现场信号：无源空接点

5.6 开关量输出

继电器接点输出，接点容量：220VDC/5A

5.7 模拟量输入

直流信号：0mA～20mA，0V～5V 等

交流信号：PT：0V～100V，CT：0A～5A(或0A～1A)

测量精度：交 流量及直流量电流、电压0.5%，交流功率1％，频率0.02Hz

采集周期：1s～2s

5.8 温度量输入

测温电阻类型：Pt100，Cu50,Cu53 等

测量精度：0.5%

采集周期：2s

5.9 自动准同期

允许电压差：＜10%（范围可设）

允许频率差：0.2Hz（范围可设）

合闸误差角:＜3 o

5.10 保护定值

5.10.1 定值误差

电流/电压定值误差：≤±3%整定值或±0.01 额定值

频率定值误差：≤±0.02Hz

定时限时间误差：≤±50ms

反时限时间误差：≤±3%或±50ms

5.10.2 精确工作范围

保护电流：0.5A ～100A

保护电压：1V ～120V

监控电流：0.05A～6A

监控电压：0.5V ～120V

频率：45Hz ～55Hz

5.11 测量精度

（1）模拟量精度：电流、电压、功率因数 ＜＜0.2%；功率 ＜＜0.5%；频率 ＜＜0.01Hz

（2）顺序记录分辨率（SOE）：＜1ms

（3）遥脉分辨率：≤2ms

（4）遥测刷新率：≤2s

（5）控制操作正确率100％

（6）遥控动作成功率 100％

5.12抗扰度

（1）GB/T17626.2 静电放电抗扰度(接触放电)：3 级(4kV)

（2）GB/T17626.6 射频场感应的传导骚扰抗扰度：3 级（10V）

（3）GB/T17626.3 射频电磁场辐射抗扰度：3 级（10V/m；80MHz～1000MHz）

（4）GB/T17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度：3 级(电压峰值2kV；重复频率5kHz)

（5）GB/T17626.12 振荡波抗扰度：3 级（共模2.5kV；差模1Kv）

5.13 系统平均无故障间隔时间（MTBF）

现地控制装置 ＞50000 h

6  订货须知

6.1 系统结构规划

首先应根据电厂的情况和要求确定以下几点：

（1）配置几台LCU

LCU 可按照控制对象分为机组LCU 、开关站LCU 、公用设备LCU 、 闸门LCU等。每台机组应分别配置一台LCU，在I/O 点数较少的情况下可将开关站LCU和公用设备LCU 合二为一。对于开关站和厂用电的监控建议以保护监控一体化装置为主以简化结构，降低成本。

（2）上位机是否冗余设置

上位机可以配置成双机系统以提高可靠性，并可配置工程师站和通讯机。

对于中小型梯级电站或电站群，考虑到无人值班（少人值守）的情况，可以只设置简化的上位机系统（例如一台PC 机），另设集控中心实现远方集中控制。集控中心的计算机系统应按照冗余方式配置。

（3）网络规划

系统中的各台LCU 和计算机通过串行口或以太网相连，网络介质可以是双

绞线或光纤。作为机组LCU 的基本配置，机组LCU 的盘柜一般为两到三面屏。

6.2 外部接口

6.2.1 I/O 接口

开关量输入如果不是空接点则需在订货时特别说明；

模拟量输入的变送器推荐使用4mA～20mA 输出；

温度量（RTD 输入）推荐使用三线制接线；

CT 如果采用0A～1A 规格也请特别说明；

6.2.2订货时需提供的参数

用户须提供电厂主接线图和电厂概况以及以下参数：

（1）LCU 数量、功能配置，盘柜数量和尺寸；

（2）各种I/O 容量

（3）同期点的设置情况；

（4）调速器有关参数；

（5）励磁调节器有关参数；

（6）继电保护有关参数；

6.3 设计配合

6.3.1 用户或设计单位向厂家提供的资料

合同签订后，用户或设计单位需要向厂家提供的资料包括：

（1）输入、输出测点定义表；

（2）控制流程图；

（3）报表格式和统计要求；

（4）电厂的主接线图、厂用电接线图、油水气系统图的制作画面必须的资料图；

（5）需要安装再屏柜上的手动操作部件或其他设备的具体要求和尺寸；

（6）其他需要的图纸；

6.3.2 厂家向用户和设计单位提供的资料

厂家在根据用户资料进行设计后，将提供如下资料：

（1）盘柜尺寸和基础安装图；

（2）盘柜电气原理图；

（3）盘柜接线端子图；

（4）操作说明书；

（5）维护说明书；

（6）其他需要的资料；

# 第十章 NRGW系列智能型高频开关直流电源系统

## 1  系统概述：

NRGW系列智能型高频开关直流电源系统是一种采用触摸屏和程控器进行控制和显示的一种智能控制系统。它采用动画画面方式将直流控制系统中整流、均浮充、逆变放电以及母线电流电压、单体电池电压、绝缘故障检测等数据自动显示出来，从而使人机对话环境良好，整个系统运行状态一目了然。启动时只要在触摸屏上轻轻一按，整套系统就会自动运行。运行中若要浏览一下该系统的工作状态，只要按触摸屏上的汉字导向，就可以直接看到系统的现况及全部运行数据。由于采用程控器控制，设备投入运行后，维护、维修的工作量甚微，一旦出现故障报警，报警信息查询将会给出正确圆满的提示。

在该系统的控制下，整个直流成套系统严格按照蓄电池充电曲线进行强充电、均充电、浮充电、避免过充和欠充现象，延长电池的使用寿命。设定在控制系统出现故障时，直流控制屏自动转换为手动并报警，以确保整个系统的安全和可靠。

直流控制屏上的综合控制器、二路电源互投、充电机控制、及充电机的选择是保证直流控制屏可靠的主要环节；另外，综合控制器的合理设计成能反应直流控制屏运行情况、及对电源故障的告警、并要求告知系统，并对系统发出的指令与以履行；绝缘监测可以保护直流控制屏外部设备或自身系统接地而损坏自身设备或外部设备。蓄电池的配备及其合理选择可以保证系统在断电的情况下正常运作，并可避免直流控制屏本身的损坏可造成对系统供电的间断。

下图是直流控制屏的逻辑控制图：

## 2  系统特点

2.1 模块化设计，N+1热备，可平滑扩容。

2.2全智能设计，通过串行通信，可自动实现：模块的开/关机、充电方式转换、输出电压调节、输出限流点整定、转换同步等功能。

2.3 模块配有标准RS—485接口，方便接入自动化系统，实现“四遥”及无人值守。

3.4 模块可带电插拔，更换安全方便。

## 3  技术参数

| 输入电压：304V-456V（三相） | 电网频率：50Hz±10% |
| --- | --- |
| 功率因素：≥0.95 | 效率：RCX-94%以上 |
| 输出直流电压：198-286V | 输出直流电流：0-22A、（0-11A）；输出无级限流特性； |
| 稳定电流精度：≤±0.5% | 稳压精度： ≤±0.5%；波纹系数： ≤0.05% |
| 回缩电流≤20%额定电流，可恢复 | 输入过、欠电压可恢复 |
| 输出欠压：196V±2V,98V±2V | 过电压保护：325V±5V, 162V±2V |
| 相对湿度： ≤90%(20±5℃) | 绝缘电阻：≥10MΩ |
| 可闻噪音：≤45DB | 环境温度：-5℃~+45℃ |
| 绝缘强度：输出对地、输入对低、输入对输出施加2KVAC，l分钟无飞弧无闪络 |

4  主要硬件功能

4.1 NRGW610充电模块

NRGW610系列充电模块，通过采用智能化高频开关电源模块并联的方式实现充电/浮充电功能，具有稳压精度高、波纹系数小、可靠性高等优点；其电气性能及各项参数完全满足各种直流供电系统的要求，能够确保供电系统可靠运行。

4.2 NRGW620监控模块

NRGW620监控模块采用一体化设计，内置模拟量采集、开关量检测电路；可完成系统配电、充电模块、绝缘监测及其他设备的数据采集、状态监控、告警功能，实现智能电池管理功能，具有远程管理功能。

4.3 NRGW630综合测量模块

4.3.1 检测1路三相交流电压；
4.3.2 检测3路直流电压，2路电流，1路电池组环境温度；
4.3.3 检测24路开关量输入，提供8路开关量输出；
4.3.4 控制5/7级硅链自动调压；
4.3.5 测量1段母线绝缘；

4.4 NRGW640开关量模块

4.4.1 检测64路开关量输入

4.4.2 提供8路开关量输出
4.5 NRGW650电池巡检模块

4.5.1 检测55节2V单体电池电压
4.5.2 检测2路电池组环境温度

4.6 NRGW660母线调压装置

4.6.1 蓄电池及充电装置可直接连接合闸母线，合母不调压。

4.6.2 控制母线经调压装置由合闸母线供电，具有“手动→自动”切换开关，两种方式互锁。

4.6.3 控母调压器可提供最大 20A 控母连续负荷，调压器的过载及短路保护与控母出线保护有可靠的选择性配合，确保出线支路短路时，调压器保护不会误动，误使控母失压。
  4.6.4蓄电池回路设有放电回路端子，以便外接放电装置，对电池进行核对性放电。

5  使用环境

5.1 海拔高度：4000米以下

5.2 环境温度：-15℃~+45℃；       相对湿度：≤95%

5.3 交流电网电压幅值持续波动范围：不超过额定电压±15%

5.4 交流电网频率波动范围：不超过±10%

5.5 运行地点无剧烈振动和冲击，无强电磁场干扰，垂直倾斜不超过5°

5.6 机房无腐蚀金属和破坏绝缘的的有害气体，无导电尘埃和引发火灾及爆炸的危险介质。

6  NRGW600系列智能型高频开关直流电源系统设计参考

充电/浮充电装置采用多个智能型高频开关电源模块并连，N+1热备份工作。智能型高频开关电源模块数量可按如下公式选择（即确定N的数值）：

N × 模块额定电流 ≥ 最大经常性负荷 + 满足蓄电池要求的均充电流

例如：直流系统电压等级为220VDC，蓄电池容量为100AH，经常性负载为5A，则充电电流（0.1×100AH） + 经常性负荷（5A）=15A。若选用HD220 10-3整流模块3台即可满足符合要求（N=2），再加一个备用模块共3个电源模块并联可构成所需系统。

杭州南瑞国继科技有限公司

地址：杭州市西湖科技园振中路202号

销售部：0571-87006998 87082167

技术部：0571-89988665 87083182

传真：0571-88797261

邮箱：nrgjgs@126.com

官网：www.nrgjgs.com

# Text boxes

Tset

事件记录

跳闸出口

动作显示及远传

Ic≥Iset

Ib≥Iset

Ia≥Iset

限时速断投入“投”

Tset

事件记录

跳闸出口

动作显示及远传

Ic≥Iset

Ib≥Iset

Ia≥Iset

速断保护“投”

Tset

过电流保护投入 “投”

Ia≥Iset

Ib≥Iset

Ic≥Iset

动作显示及远传

跳闸出口

事件记录

信息显示

Tset

备自投跳闸

手跳、遥跳

控制回路断线

重合闸放电

重合闸“投”

开关合位

充电15秒

开关跳位

Tset

显示及远传

开关合闸

事件记录

后加速投入 “投”

重合闸保护动作后合位

Ia ≥Iset

Ib ≥Iset

Ic ≥Iset

Tset

动作信息

跳闸出口

事件记录

低频减载“投”

F≤Fset

T≥Tset

跳闸并记录

动作并远传

Tset

速断保护投入“投”

Ia≥Iset

Ib≥Iset

Ic≥Iset

动作显示及远传

跳闸出口

事件记录

Tset

限时速断投入“投”

Ia≥Iset

Ib≥Iset

Ic≥Iset

动作显示及远传

跳闸出口

事件记录

Tset

过电流保护投入 “投”

Ia≥Iset

Ib≥Iset

Ic≥Iset

动作显示及远传

跳闸出口

事件记录

信息显示

Tset

信息显示

Tset

低频减载“投”

F≤Fset

T≥Tset

动作并远传

跳闸并记录

信息显示

事件记录

信息显示及上传

Tset

跳闸出口

事件记录

信息显示及上传

Tset

跳闸出口

事件记录

动作显示

跳闸或告警

事件记录

t≥t set

Icd

Isd

差动区

Izd

Icdqd

制动区

K1

比例区

信息显示

事件记录

K1

Icd

Isd

差动区

Ie

Icdqd

制动区

Izd

比例区